## LOTE-2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN

Fluido bombeado

Fango biológico a centrífugas espesadoras

Sequedad fango ≈ 0,5%

Densidad: 0,95-1,20 kg/dm3

Viscosidad dinámica: 100-300 mPa·s

Tamaño de la partícula: 0,1-5 mm

Caudal nominal: 200 m3/h

Presión de descarga: 20 mca

Temperatura fluido: 10-30 ºC

Variador de frecuencia existente

Operación en continuo

Unidades requeridas: 6

Requisitos nueva bomba a instalar

Caudal nominal: 200 m3/h

Caudal mínimo ≈ 90 m3/h

Caudal máximo ≈ 250 m3/h

Velocidad a caudal nominal ≈ 210 rpm

Velocidad a caudal mínimo ≈ 90 rpm

Velocidad a caudal máximo ≈ 260 rpm

Potencia consumida a eje a caudal nominal ≈ 20 kW

Potencia consumida a eje a caudal mínimo ≈ 8 kW

Potencia consumida a eje a caudal màximo ≈ 25 kW

Especificación frecuencia y par necesaria

Geometría: L

Requisitos motorreductor

4 polos

Voltaje de servicio: 400 V

Frecuencia de servicio: 50 Hz

Velocidad de giro ≈ 1.470 rpm

Potencia instalada ≈ 30 kW

Fases: 3

Protección mínima: IP55

Clasificación mínima motor: IE3

Anillo de estanqueidad: NBR

Especificación consumo

Alcance del suministro y trabajos asociados

Según PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DE FANGOS EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA