## Cuadro Precios
N.º EXP AB/2025/102 | PERTE A.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE SENSORES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE BESÓS Y MONTCADA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (L-35.14) | NOMBRE LICITADOR
CUADRO DE PRECIOS
Código | Descripción | Unidad | Precio Unitario
1.1 | PROYECTO EDAR MONTCADA
MPR01 | Ingeniería de detalle objeto del concurso para trabajos en EDAR Montcada | ud. | 0
1.3 | SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA EDAR MONTCADA
MSE01 | Suministro sensor de nivell radar de más de 10 metros de alcance para medir la lámina de agua, angulo de abertura del haz de medida de 8º o menos (total). Tecnologia de medida radra 80GHz Con posibilidad de medición de un indice de espaumas que refleje la cantidad de espumas por encima de la lámina de agua. Con dos salidas 4-20mA (nivel e indice de espumas) o con 1 salida 4-20mA HART. Marca Endress, modelo FMR60B o similar. | ud. | 0
MSE02 | Suministro de Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m. cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: DPD1R1.99 de la marca HACH o similar | ud. | 0
MSE03 | Suministro de set de montaje para sensor de pH. | ud. | 0
MSE04 | Suministro de sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,25 2500 mS/cm. Material PEEK, con cuerpo de acero inox. Cable 10 m. Montaje en inmersión. Con sensor de temperatura. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: LXV428.99.00001 de la marca HACH o similar | ud. | 0
MSE05 | Suministro de set de montaje para sensor de conductividad | ud. | 0
MSE06 | Suministro de de sonda de Materia Orgánica UV (DQO), rango 0,1-600 m-1. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de inmersión. Es posible la correlación a DQO o TOC (según muestra). Camino óptico 5 mm. Con autolimpieza mecánica. Compensación de turbidez. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Montaje opcional en bypass con celda de flujo. Ref: LXV418.99.50001 marca HACH o similar. | ud. | 0
MSE07 | Suministro de set de montaje para sonda materia organica UVAS (DQO) | ud. | 0
MSE08 | Suministro de sonda de nitratos por absorbancia UV, camino óptico de 5 mm, rango 0,02 a 25 mg/L NO3-N. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref: LXV448.99.51001 de la marca HACH o similar. | ud. | 0
MSE09 | Suministro de set de montaje para sonda de nitratos | ud. | 0
MSE10 | Suministro de Controlador para conexión de 2 sensores digitales. Comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell. Alimentación 24VDC, sin cable de alimentación. Ref.: LXV525.99ZA7551 de la marca HACH o similar. | ud. | 0
1.4 | EQUIPOS ELECTRICOS Y TELECONTROL EDAR MONTCADA
MST01 | Suministro cable para senyal 4-20mA, armado (antiroedores) | ml | 0
1734-IE2C | Suministro tarjeta de comunicaciones Point I/O 24V Dc 2 Channel Analog Current Input Module | ud. | 0
MST03 | Suministro cable ethernet FTP Cat 6 armado (antirroedores) | ml | 0
1783-CMS10DP | Suministro switch ethernet Stratix 5200 de 10 bocas con capacidad DLR, 8 puertos RJ-45 y 2 puertos combo RJ-45/SFP, firmaware full | ud. | 0
MST05 | Suministro de fuente de alimentación 24VDC y 20A. Marca Phoenix Contact, modelo QUINT4-PS/1AC/24DC/20, ref: 290460 o similar | ud. | 0
MST06 | Suministro de cargador de baterías modelo QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP con comunicación Ethernet/IP con ref.: 2907074 de la marca Phoenix Contact o similar | ud. | 0
MST07 | Suministro de batería de 12Ah modelo UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH con ref. 2320322 de la marca Phoenix Contact o similar | ud. | 0
MST08 | Suministro de módulo de redundancia 24VDC modelo QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 ref.2320186 de la marca Phoenix Contact o similar | ud. | 0
MST09 | Suministro de fusibles electrónicos 24VDC modelo REX12 de la marca E-T-A con comunicación Ethernet/IP con 6 canales regulables hasta 10A. Incluye base de entrada 24VDC, módulo de comunicaciones Ethernet/IP, 3 tarjetas con 2 canales regulables de 1A a 10A. Referencias : EM12-T01-001-DC24V-40A, CPC12EN-T1-001, REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A o similar. | ud. | 0
1.5 | PROGRAMACIÓN EDAR MONTCADA
MPR01 | Estudio previo de los programas de lo PLCs existentes | ud. | 0
MPR02 | Estudio previo del SCADA existente | ud. | 0
MPR03 | Ingeniería hidraúlica para convertir nivel + posición compuerta en caudal vertido | ud. | 0
MPR04 | Ampliación PLC Bombeo Intermedio(Caudal salida EDAR) | ud. | 0
MPR05 | Ampliacón PLC CCM Cloración (EQ Salida EDAR) | ud. | 0
MPR06 | Ampliación SCADA (TAGs, alarmas, tendencias y pantallas) | ud. | 0
MPR07 | Ampliación plataforma IIOT con las nuevas variables integradas en los PLCs bombeo intermedio i cloración | ud. | 0
1.6 | MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS EDAR MONTCADA
MMP01 | Montaje, configuración y puesta en marcha de sensores de nivel en arqueta de salida planta con compuerta y conversión a caudal. Inluye plancha de soporte para sensores de nivel en INOX 316L, corte de tramez existente para la inserción de los 2 sensores de nivel. Incluye instalación de 4 pares de cables para señales de 4-20mA desde los sensores hata el PLC de bombeo intermedio. Trazado total de 65 metros, 40 metros por canales existentes. 25 últimos metros en bandeja por fachada edifició bombeo intermedio y interior del edificio. | ud. | 0
MMP02 | Montaje, configuración y puesta en marcha de nuevos sensores de calidad en la EQ de salida de la EDAR Montcada. Incluye: - Instalación en piscina existente de cuatro sondas nuevas con sus respectivos soportes - Instalación y configuración de 2 controladores de sondas de calidad - Instalación de 2 cables ethernet entre EQ y CCM Cloración (65metros aprox) por pasos existentes - Instalación y configuración de switch - Instalación y configuración de protecciones 24VDC con fusibles electrónicos E-T-A. familia REX12 con comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell - Instalación y configuración de sistema de alimentación de 24VDC con fuentes redundates y seguras(SAI) - Pequeño material eléctrico y de montaje | ud. | 0
MMP10 | Pruebas finales de todos los componentes, sensores, comunicaciones, PLCs y SCADA | ud. | 0
1.7 | DOCUMENTACIÓN EDAR MONTCADA
MDO01 | Documentación as-built, incluyendo: - Planos - Esquemas eléctricos - Especifcaciones de la configuración realizada (original editable y pdf) - Protocolo de pruebas ejecutado - Actualización documentación existente: P&D, listado nombres y TAGs de máquinas, esquema comunicaciones, direccionamiento IP equipos, etc. - Manuales equipos instalados | ud. | 0
1.9 | PARTIDAS ALZADAS EDAR MONTCADA
MPA01 | Partida alzada a justificar por AB en concepto de imprevistos | P.A. | 7000
2.1 | PROYECTO EDAR BESOS
BPR01 | Ingeniería de detale objeto del concurso para los trabajos en la EDAR Besos | ud. | 0
2.3 | SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA EDAR BESOS
BSE01 | Suministro de sonda de turbidez o sólidos en suspensión digital Solitax sc ts-line, montaje en inmersión, cuerpo de ac. Inox. Rango 0 - 4000 NTU, 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: LXV423.99.00100 de la marca HACH, o similar. | ud. | 0
BSE02 | Suministro de set de montaje para sonda de turbidez o solidos en suspensión. Soporte mural de acero inox. con pertiga de 2 metros. | ud. | 0
BSE03 | Suministro de Controlador para conexión de 2 sensores digitales. Comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell. Alimentación 24VDC, sin cable de alimentación. Ref.: LXV525.99ZA7551 de la marca HACH o similar. | ud. | 0
BSE04 | Suministro de Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m. cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: DPD1R1.99 de la marca HACH o similar | ud. | 0
BSE05 | Suministro de set de montaje para sensor de pH. | ud. | 0
BSE06 | Suministro de sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,25 2500 mS/cm. Material PEEK, con cuerpo de acero inox. Cable 10 m. Montaje en inmersión. Con sensor de temperatura. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: LXV428.99.00001 de la marca HACH o similar | ud. | 0
BSE07 | Suministro de set de montaje para sensor de conductividad | ud. | 0
BSE08 | Suministro de de sonda de Materia Orgánica UV (DQO), rango 0,1-600 m-1. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de inmersión. Es posible la correlación a DQO o TOC (según muestra). Camino óptico 5 mm. Con autolimpieza mecánica. Compensación de turbidez. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Montaje opcional en bypass con celda de flujo. Ref: LXV418.99.50001 marca HACH o similar. | ud. | 0
BSE09 | Suministro de set de montaje para sonda materia organica UVAS (DQO) | ud. | 0
BSE10 | Cable de extensión para sonda SC, desde sonda hasta controlador, longitud 10 m. | ud. | 0
BSE11 | Cable de extensión para sonda SC, desde sonda hasta controlador, longitud 20 m. | ud. | 0
BSE12 | Cable de extensión para sonda SC, desde sonda hasta controlador, longitud 30 m. | ud. | 0
BSE13 | Suministro de sonda de nitratos por absorbancia UV, camino óptico de 5 mm, rango 0,02 a 25 mg/L NO3-N. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref: LXV448.99.51001 de la marca HACH o similar. | ud. | 0
BSE14 | Suministro de set de montaje para sonda de nitratos | ud. | 0
2.4 | SUMINISTRO EQUIPOS ELECTRICOS Y TELECONTROL EDAR BESOS
BST01 | Suministro cable ethernet FTP Cat 6 armado (antirroedores) | ml. | 0
1783-CMS10DP | Suministro switch ethernet Stratix 5200 de 10 bocas con capacidad DLR, 8 puertos RJ-45 y 2 puertos combo RJ-45/SFP, firmaware full | ud. | 0
BST03 | Suminstro de Tubo rigido para instalación de cable ethernet en su interior. Incluye soporte mural. | ml. | 0
BST04 | Suminstro de Tubo rigido para instalación de cable alimentación 24VDC o 220VAC. Incluye soporte mural. | ml. | 0
BST05 | Suministro de fusibles electrónicos 24VDC modelo REX12 de la marca E-T-A con 10 canales regulables de 1 A hasta 10A. Incluye base de entrada 24VDC, tarjeta de comunicación Etherenet/IP y 5 tarjetas con 2 canales regulables de 1A a 10A. Referencias : EM12-T01-001-DC24V-40A, CPC12EN-T1-001 y REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A o similar. | ud. | 0
BST06 | Suministro de armario de PVC, de tamaño aprox. 400mm x 400mm x 300mm (Alto x Ancho x Fondo), con tapa frontal transparente, placa de fondo, carriles DIN y canales para cableado | ud. | 0
BST07 | Suministro cable alimentación 24VDC de calibre adecuado para tranportar 24VDC a 50 metros distancia. | ml | 0
1756-EN2TR | Tarjeta comunicaciones PLC ControlLogix. EtherNet/IP communication module, dual port, 10/100M twisted pair, 128 TCP connections | ud. | 0
BST09 | Suministro de fuente de alimentación 24VDC y 20A. Marca Phoenix Contact, modelo QUINT4-PS/1AC/24DC/20, ref: 290460 o similar | ud. | 0
BST10 | Suministro cable de 8 fibras ópticas multimodo OM4 armado (antirroedores) | ml. | 0
BST11 | Suministro de latigillo de fibra de 3 metros | ud. | 0
BST12 | Suministro de latigillo de fibra de 10 metros | ud. | 0
BST13 | Suministro patch panel para 8 fibras | ud. | 0
1783-SFP100FX | Suministro transceiver SFP para fibra óptica multimodo a 100Mbps | ud. | 0
2.5 | PROGRAMACIÓN EDAR BESOS
BPR01 | Estudio previo de los programas de lo PLCs existentes | ud. | 0
BPR02 | Estudio previo del SCADA existente | ud. | 0
BPR03 | Ampliación PLC decantación secundaria EDAR | ud. | 0
BPR04 | Ampliación PLC EQ Salida EDAR | ud. | 0
BPR05 | Ampliación SCADA EDAR para mostrar nuevas señales decantación secundaria y EQ | ud. | 0
BPR06 | Ampliación plataforma IIOT con las nuevas variables integradas en los PLCs decantación secundaria y EQ | ud. | 0
2.6 | MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS EDAR BESOS
BMP01 | Montaje, configuración y puesta en marcha de sonda de turbidez en decantación secundaria. Incluye instalación de cable sensor por bandeja existente hasta controlador. | ud. | 0
BMP02 | Montaje, configuración y puesta en marcha de controladores sonda turbidez en decantación secundaria. Incluye instalación de cable ethernet por tubo rígido hasta switch. | ud. | 0
BMP03 | Montaje, configuración y puesta en marcha de switch ethernet en decantación secundaria. Incluye instalación de cable ethernet por tubo rígido hasta switch repetidor o hasta PLC CCM cercano. | ud. | 0
BMP04 | Montaje tubo rígido en zona decantadores secundarios entre CCM y armarios switchs y entre armarios switchs y controladores sondas. | ud. | 0
BMP05 | Montaje, configuración y puesta en marcha de nuevos sensores de calidad en la EQ de salida de la EDAR Besos. Incluye: - Instalación en piscina existente de tres sondas nuevas con sus respectivos soportes - Instalación y configuración de 2 controladores de sondas de calidad - Instalación y configuración de switchs, incluyendo los SFP - Instalación y configuración de protecciones 24VDC con fusibles electrónicos E-T-A. familia REX12 con comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell - Pequeño material eléctrico y de montaje | ud. | 0
BMP06 | Instalación, fusión y conexión de 8 fibras ópticas entre EQ Salida y CCM emisario: Incluye: - Instalación 200 metros de fibra por bandeja existente situada a 10 metros de altura - Medios de elevación necesarios - Instalación patch panel en EQ salida y en CCM emisario - Fusión de 8 fibras y su prueba de reflectometría - Instalación latigillos fibra entre patch panel y switch en ambos lados de la fibra | ud. | 0
BMP10 | Pruebas finales de todos los componentes, sensores, comunicaciones, PLCs, SCADA y IIOT | ud. | 0
2.7 | DOCUMENTACIÓN EDAR BESOS
BDO01 | Documentación as-built, incluyendo: - Planos - Esquemas eléctricos - Especifcaciones de la configuración realizada (original editable y pdf) - Protocolo de pruebas ejecutado - Actualización documentación existente: P&D, listado nombres y TAGs de máquinas, esquema comunicaciones, direccionamiento IP equipos, etc. - Manuales equipos instalados | ud. | 0
2.9 | PARTIDAS ALZADAS EDAR BESOS
BPA01 | Partida alzada a justificar por AB en concepto de imprevistos | P.A. | 20000
3.1 | DOCUMENTACIÓN PERTE
DOT01 | Documentación PERTE: - Acta de kick-off - Acta de cierre - Informe del proveedor | ud. | 0
3.2 | MANO DE OBRA
MO01 | Programador PLCs | h | 0
MO02 | Programador SCADA | h | 0
MO03 | Encargado obra civil | h | 0
MO04 | Ayudante obra civil | h | 0
MO05 | Encargado electricista | h | 0
MO06 | Ayudante electricista | h | 0
MO07 | Ingeniero eléctrico | h | 0
MO08 | Delineante | h | 0
MO09 | Ingeniero hidráulico | h | 0
( POBLACIÓN, FECHA Y FIRMA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA , 21%)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SOLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Presupuesto
N.º EXP AB/2025/102 | PERTE A.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE SENSORES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE BESÓS Y MONTCADA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN ALTA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (L-35.14) |  | NOMBRE LICITADOR
Presupuesto
Código | Nat. | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe
1.1 |  | PROYECTO EDAR MONTCADA
MPR01 | ud. | Ingeniería de detalle objeto del concurso para trabajos en EDAR Montcada | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.1 PROYECTO EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.3 |  | SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA EDAR MONTCADA
MSE01 | ud. | Suministro sensor de nivell radar de más de 10 metros de alcance para medir la lámina de agua, angulo de abertura del haz de medida de 8º o menos (total). Tecnologia de medida radra 80GHz Con posibilidad de medición de un indice de espaumas que refleje la cantidad de espumas por encima de la lámina de agua. Con dos salidas 4-20mA (nivel e indice de espumas) o con 1 salida 4-20mA HART. Marca Endress, modelo FMR60B o similar. | 2 | 0 | 0
MSE02 | ud. | Suministro de Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m. cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: DPD1R1.99 de la marca HACH o similar | 1 | 0 | 0
MSE03 | ud. | Suministro de set de montaje para sensor de pH. | 1 | 0 | 0
MSE04 | ud. | Suministro de sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,25 2500 mS/cm. Material PEEK, con cuerpo de acero inox. Cable 10 m. Montaje en inmersión. Con sensor de temperatura. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: LXV428.99.00001 de la marca HACH o similar | 1 | 0 | 0
MSE05 | ud. | Suministro de set de montaje para sensor de conductividad | 11 | 0 | 0
MSE06 | ud. | Suministro de de sonda de Materia Orgánica UV (DQO), rango 0,1-600 m-1. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de inmersión. Es posible la correlación a DQO o TOC (según muestra). Camino óptico 5 mm. Con autolimpieza mecánica. Compensación de turbidez. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Montaje opcional en bypass con celda de flujo. Ref: LXV418.99.50001 marca HACH o similar. | 1 | 0 | 0
MSE07 | ud. | Suministro de set de montaje para sonda materia organica UVAS (DQO) | 1 | 0 | 0
MSE08 | ud. | Suministro de sonda de nitratos por absorbancia UV, camino óptico de 5 mm, rango 0,02 a 25 mg/L NO3-N. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref: LXV448.99.51001 de la marca HACH o similar. | 1 | 0 | 0
MSE09 | ud. | Suministro de set de montaje para sonda de nitratos | 1 | 0 | 0
MSE10 | ud. | Suministro de Controlador para conexión de 2 sensores digitales. Comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell. Alimentación 24VDC, sin cable de alimentación. Ref.: LXV525.99ZA7551 de la marca HACH o similar. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.3 SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.4 |  | EQUIPOS ELECTRICOS Y TELECONTROL EDAR MONTCADA
MST01 | ud. | Suministro cable para senyal 4-20mA, armado (antiroedores) desde arqueta retención espumas hasta CCM bombeo intermedio | 260 | 0 | 0
1734-IE2C | ud. | Suministro tarjeta de comunicaciones Point I/O 24V Dc 2 Channel Analog Current Input Module | 3 | 0 | 0
MST03 | ud. | Suministro cable ethernet FTP Cat 6 armado (antirroedores) desde EQ agua tratada salida EDAR hasta CCM cloración | 130 | 0 | 0
1783-CMS10DP | ud. | Suministro switch ethernet Stratix 5200 de 10 bocas con capacidad DLR, 8 puertos RJ-45 y 2 puertos combo RJ-45/SFP, firmaware full | 1 | 0 | 0
MST05 | ud. | Suministro de fuente de alimentación 24VDC y 20A. Marca Phoenix Contact, modelo QUINT4-PS/1AC/24DC/20, ref: 290460 o similar | 2 | 0 | 0
MST06 | ud. | Suministro de cargador de baterías modelo QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP con comunicación Ethernet/IP con ref.: 2907074 de la marca Phoenix Contact o similar | 1 | 0 | 0
MST07 | ud. | Suministro de batería de 12Ah modelo UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH con ref. 2320322 de la marca Phoenix Contact o similar | 1 | 0 | 0
MST08 | ud. | Suministro de módulo de redundancia 24VDC modelo QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 ref.2320186 de la marca Phoenix Contact o similar | 1 | 0 | 0
MST09 | ud. | Suministro de fusibles electrónicos 24VDC modelo REX12 de la marca E-T-A con comunicación Ethernet/IP con 6 canales regulables hasta 10A. Incluye base de entrada 24VDC, módulo de comunicaciones Ethernet/IP, 3 tarjetas con 2 canales regulables de 1A a 10A. Referencias : EM12-T01-001-DC24V-40A, CPC12EN-T1-001, REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A o similar. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.4 EQUIPOS ELECTRICOS Y TELECONTROL EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.5 |  | PROGRAMACIÓN EDAR MONTCADA
MPR01 | ud. | Estudio previo de los programas de lo PLCs existentes | 1 | 0 | 0
MPR02 | ud. | Estudio previo del SCADA existente | 1 | 0 | 0
MPR03 | ud. | Ingeniería hidraúlica para convertir nivel + posición compuerta en caudal vertido | 1 | 0 | 0
MPR04 | ud. | Ampliación PLC Bombeo Intermedio(Caudal salida EDAR) | 1 | 0 | 0
MPR05 | ud. | Ampliacón PLC CCM Cloración (EQ Salida EDAR) | 1 | 0 | 0
MPR06 | ud. | Ampliación SCADA (TAGs, alarmas, tendencias y pantallas) | 1 | 0 | 0
MPR07 | ud. | Ampliación plataforma IIOT con las nuevas variables integradas en los PLCs bombeo intermedio i cloración | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.5 PROGRAMACIÓN EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.6 |  | MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS EDAR MONTCADA
MMP01 | ud. | Montaje, configuración y puesta en marcha de sensores de nivel en arqueta de salida planta con compuerta y conversión a caudal. Inluye plancha de soporte para sensores de nivel en INOX 316L, corte de tramez existente para la inserción de los 2 sensores de nivel. Incluye instalación de 4 pares de cables para señales de 4-20mA desde los sensores hata el PLC de bombeo intermedio. Trazado total de 65 metros, 40 metros por canales existentes. 25 últimos metros en bandeja por fachada edifició bombeo intermedio y interior del edificio. | 1 | 0 | 0
MMP02 | ud. | Montaje, configuración y puesta en marcha de nuevos sensores de calidad en la EQ de salida de la EDAR Montcada. Incluye: - Instalación en piscina existente de cuatro sondas nuevas con sus respectivos soportes - Instalación y configuración de 2 controladores de sondas de calidad - Instalación de 2 cables ethernet entre EQ y CCM Cloración (65metros aprox) por pasos existentes - Instalación y configuración de switch - Instalación y configuración de protecciones 24VDC con fusibles electrónicos E-T-A. familia REX12 con comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell - Instalación y configuración de sistema de alimentación de 24VDC con fuentes redundates y seguras(SAI) - Pequeño material eléctrico y de montaje | 1 | 0 | 0
MMP10 | ud. | Pruebas finales de todos los componentes, sensores, comunicaciones, PLCs y SCADA | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.6 MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.7 |  | DOCUMENTACIÓN EDAR MONTCADA
MDO01 | ud. | Documentación as-built, incluyendo: - Planos - Esquemas eléctricos - Especifcaciones de la configuración realizada (original editable y pdf) - Protocolo de pruebas ejecutado - Actualización documentación existente: P&D, listado nombres y TAGs de máquinas, esquema comunicaciones, direccionamiento IP equipos, etc. - Manuales equipos instalados | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.7 DOCUMENTACIÓN EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.9 |  | PARTIDAS ALZADAS EDAR MONTCADA
MPA01 | P.A. | Partida alzada a justificar por AB en concepto de imprevistos | 1 | 7000 | 7000
|  | TOTAL 1.9 PARTIDAS ALZADAS EDAR MONTCADA |  |  | 7000
2.1 |  | PROYECTO EDAR BESOS
BPR01 | ud. | Ingeniería de detale objeto del concurso para los trabajos en la EDAR Besos | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 2.1 PROYECTO EDAR BESOS |  |  | 0
2.3 |  | SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA EDAR BESOS
BSE01 | ud. | Suministro de sonda de turbidez o sólidos en suspensión digital Solitax sc ts-line, montaje en inmersión, cuerpo de ac. Inox. Rango 0 - 4000 NTU, 0 - 50 g/l. Con autolimpieza mecánica. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: LXV423.99.00100 de la marca HACH, o similar. | 18 | 0 | 0
BSE02 | ud. | Suministro de set de montaje para sonda de turbidez o solidos en suspensión. Soporte mural de acero inox. con pertiga de 2 metros. | 18 | 0 | 0
BSE03 | ud. | Suministro de Controlador para conexión de 2 sensores digitales. Comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell. Alimentación 24VDC, sin cable de alimentación. Ref.: LXV525.99ZA7551 de la marca HACH o similar. | 13 | 0 | 0
BSE04 | ud. | Suministro de Sensor diferencial de pH, digital, cuerpo RYTON, 10 m. cable. Montaje en inmersión o bypass. Con sensor de temperatura NTC. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: DPD1R1.99 de la marca HACH o similar | 1 | 0 | 0
BSE05 | ud. | Suministro de set de montaje para sensor de pH. | 1 | 0 | 0
BSE06 | ud. | Suministro de sensor inductivo digital de Conductividad, rango 0,25 2500 mS/cm. Material PEEK, con cuerpo de acero inox. Cable 10 m. Montaje en inmersión. Con sensor de temperatura. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref.: LXV428.99.00001 de la marca HACH o similar | 1 | 0 | 0
BSE07 | ud. | Suministro de set de montaje para sensor de conductividad | 1 | 0 | 0
BSE08 | ud. | Suministro de de sonda de Materia Orgánica UV (DQO), rango 0,1-600 m-1. Fotómetro de absorbancia UV mediante sonda de inmersión. Es posible la correlación a DQO o TOC (según muestra). Camino óptico 5 mm. Con autolimpieza mecánica. Compensación de turbidez. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Montaje opcional en bypass con celda de flujo. Ref: LXV418.99.50001 marca HACH o similar. | 2 | 0 | 0
BSE09 | ud. | Suministro de set de montaje para sonda materia organica UVAS (DQO) | 2 | 0 | 0
BSE10 | ud. | Cable de extensión para sonda SC, desde sonda hasta controlador, longitud 10 m. | 18 | 0 | 0
BSE11 | ud. | Cable de extensión para sonda SC, desde sonda hasta controlador, longitud 20 m. | 0 | 0 | 0
BSE12 | ud. | Cable de extensión para sonda SC, desde sonda hasta controlador, longitud 30 m. | 0 | 0 | 0
BSE13 | ud. | Suministro de sonda de nitratos por absorbancia UV, camino óptico de 5 mm, rango 0,02 a 25 mg/L NO3-N. Para conectar a controlador con conexión via Ethernet/IP con PLC Rockwell. Ref: LXV448.99.51001 de la marca HACH o similar. | 2 | 0 | 0
BSE14 | ud. | Suministro de set de montaje para sonda de nitratos | 2 | 0 | 0
|  | TOTAL 2.3 SUMINISTRO EQUIPOS MEDIDA EDAR BESOS |  |  | 0
2.4 |  | SUMINISTRO EQUIPOS ELECTRICOS Y TELECONTROL EDAR BESOS
BST01 | ml. | Suministro cable ethernet FTP Cat 6 armado (antirroedores) | 270 | 0 | 0
1783-CMS10DP | ud. | Suministro switch ethernet Stratix 5200 de 10 bocas con capacidad DLR, 8 puertos RJ-45 y 2 puertos combo RJ-45/SFP, firmaware full | 6 | 0 | 0
BST03 | ml. | Suminstro de Tubo rigido para instalación de cable ethernet en su interior. Incluye soporte mural. | 162 | 0 | 0
BST04 | ml. | Suminstro de Tubo rigido para instalación de cable alimentación 24VDC o 220VAC. Incluye soporte mural. | 200 | 0 | 0
BST05 | ud. | Suministro de fusibles electrónicos 24VDC modelo REX12 de la marca E-T-A con 10 canales regulables de 1 A hasta 10A. Incluye base de entrada 24VDC, tarjeta de comunicación Etherenet/IP y 5 tarjetas con 2 canales regulables de 1A a 10A. Referencias : EM12-T01-001-DC24V-40A, CPC12EN-T1-001 y REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A o similar. | 3 | 0 | 0
BST06 | ud. | Suministro de armario de PVC, de tamaño aprox. 400mm x 400mm x 300mm (Alto x Ancho x Fondo), con tapa frontal transparente, placa de fondo, carriles DIN y canales para cableado | 3 | 0 | 0
BST07 | ml | Suministro cable alimentación 24VDC de calibre adecuado para tranportar 24VDC a 50 metros distancia. | 577.5 | 0 | 0
1756-EN2TR | ud. | Tarjeta comunicaciones PLC ControlLogix. EtherNet/IP communication module, dual port, 10/100M twisted pair, 128 TCP connections | 4 | 0 | 0
BST09 | ud. | Suministro de fuente de alimentación 24VDC y 20A. Marca Phoenix Contact, modelo QUINT4-PS/1AC/24DC/20, ref: 290460 o similar | 1 | 0 | 0
BST10 | ml. | Suministro cable de 8 fibras ópticas multimodo OM4 armado (antirroedores) | 200 | 0 | 0
BST11 | ud. | Suministro de latigillo de fibra de 3 metros | 2 | 0 | 0
BST12 | ud. | Suministro de latigillo de fibra de 10 metros | 2 | 0 | 0
BST13 | ud. | Suministro patch panel para 8 fibras | 2 | 0 | 0
1783-SFP100FX | ud. | Suministro transceiver SFP para fibra óptica multimodo a 100Mbps | 4 | 0 | 0
|  | TOTAL 2.4 SUMINISTRO EQUIPOS ELECTRICOS Y TELECONTROL EDAR BESOS |  |  | 0
2.5 |  | PROGRAMACIÓN EDAR BESOS
BPR01 | ud. | Estudio previo de los programas de lo PLCs existentes | 1 | 0 | 0
BPR02 | ud. | Estudio previo del SCADA existente | 1 | 0 | 0
BPR03 | ud. | Ampliación PLC decantación secundaria EDAR | 1 | 0 | 0
BPR04 | ud. | Ampliación PLC EQ Salida EDAR | 1 | 0 | 0
BPR05 | ud. | Ampliación SCADA EDAR para mostrar nuevas señales decantación secundaria y EQ | 1 | 0 | 0
BPR06 | ud. | Ampliación plataforma IIOT con las nuevas variables integradas en los PLCs decantación secundaria y EQ | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 2.5 PROGRAMACIÓN EDAR BESOS |  |  | 0
2.6 |  | MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS EDAR BESOS
BMP01 | ud. | Montaje, configuración y puesta en marcha de sonda de turbidez en decantación secundaria. Incluye instalación de cable sensor por bandeja existente hasta controlador. | 18 | 0 | 0
BMP02 | ud. | Montaje, configuración y puesta en marcha de controladores sonda turbidez en decantación secundaria. Incluye instalación de cable ethernet por tubo rígido hasta switch. | 9 | 0 | 0
BMP03 | ud. | Montaje, configuración y puesta en marcha de switch ethernet en decantación secundaria. Incluye instalación de cable ethernet por tubo rígido hasta switch repetidor o hasta PLC CCM cercano. | 4 | 0 | 0
BMP04 | ud. | Montaje tubo rígido en zona decantadores secundarios entre CCM y armarios switchs y entre armarios switchs y controladores sondas. | 1 | 0 | 0
BMP05 | ud. | Montaje, configuración y puesta en marcha de nuevos sensores de calidad en la EQ de salida de la EDAR Besos. Incluye: - Instalación en piscina existente de tres sondas nuevas con sus respectivos soportes - Instalación y configuración de 2 controladores de sondas de calidad - Instalación y configuración de switchs, incluyendo los SFP - Instalación y configuración de protecciones 24VDC con fusibles electrónicos E-T-A. familia REX12 con comunicación Ethernet/IP con PLC Rockwell - Pequeño material eléctrico y de montaje | 1 | 0 | 0
BMP06 | ud. | Instalación, fusión y conexión de 8 fibras ópticas entre EQ Salida y CCM emisario: Incluye: - Instalación 200 metros de fibra por bandeja existente situada a 10 metros de altura - Medios de elevación necesarios - Instalación patch panel en EQ salida y en CCM emisario - Fusión de 8 fibras y su prueba de reflectometría - Instalación latigillos fibra entre patch panel y switch en ambos lados de la fibra | 1 | 0 | 0
BMP10 | ud. | Pruebas finales de todos los componentes, sensores, comunicaciones, PLCs, SCADA y IIOT | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 2.6 MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS EDAR BESOS |  |  | 0
2.7 |  | DOCUMENTACIÓN EDAR BESOS
BDO01 | ud. | Documentación as-built, incluyendo: - Planos - Esquemas eléctricos - Especifcaciones de la configuración realizada (original editable y pdf) - Protocolo de pruebas ejecutado - Actualización documentación existente: P&D, listado nombres y TAGs de máquinas, esquema comunicaciones, direccionamiento IP equipos, etc. - Manuales equipos instalados | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 2.7 DOCUMENTACIÓN EDAR BESOS |  |  | 0
2.9 |  | PARTIDAS ALZADAS EDAR BESOS
BPA01 | P.A. | Partida alzada a justificar por AB en concepto de imprevistos | 1 | 20000 | 20000
|  | TOTAL 2.9 PARTIDAS ALZADAS EDAR BESOS |  |  | 20000
3.1 |  | DOCUMENTACIÓN PERTE | 0
DOT01 | ud. | Documentación PERTE: - Acta de kick-off - Acta de cierre - Informe del proveedor | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 3.1 DOCUMENTACIÓN PERTE |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 27000
|  | IVA (21%) |  |  | 5670
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 32670
( POBLACIÓN, FECHA Y FIRMA)