## Anexo N. 8 - Cuadro de Precios
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BIOGÁS DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/090) | NOMBRE LICITADOR
CUADRO DE PRECIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO UNITARIO
1. OBRA CIVIL
Trabajos previos y servicios afectados
1.1 | Jornada completa de trabajos de topografía y replanteo | Ud
1.2 | Calas de inspección necesarias para localizar todas las instalaciones enterradas en el pavimento con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor y pago de tasas del vertedero. Incluye medidas de seguridad necesarias y solicitud de servicios previos. La partida incluye 6 calas de 1,5 metros de ancho x 1,5 metros de largo y 1,5 metros de profundidad. Incluye p/pl de carga manual, de esponjamiento, transporte en vertedero y pago de tasas de los residuos generados. | Ud
Movimientos de tierras y derribos
1.3 | Derribos auxiliares (ampliación de las losas de los 2 gasómetros )
1.3.1 | Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor | m3
1.3.2 | Preparación de superficie de hormigón para rehabilitación superficial con chorro de arena eliminando escamas y óxidos y aplicación de disolución de amoniaco NH4 al 95 % y limpieza posterior con agua desionizada no polarizada y con disolvente desengrasante de tricloroetileno | m2
1.3.3 | Corte en pavimento de hormigón de 25 cm de profundidad como mínimo con máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demolir | m
1.4 | Movimiento de tierras asociados a la construcción de la losa del nuevo gasómetro, ampliación losa existente de los gasómetros y foso de los equipos auxiliares
1.4.1 | Subbase de zahorras artificial, colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM | m3
1.4.2 | Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión | m3
1.4.3 | Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión | m2
1.4.4 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | m2
Construcción losa de hormigón del nuevo gasómetro y ampliación de las losas de los 2 gasómetros existentes
1.5 | Hormigonado de losas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC4 + XA2 con una cantidad de cemento de 325 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5, colocado con bomba | m3
1.6 | Anclaje con acero en barras corrugadas de 16 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad | Ud
1.7 | Armadura para losas y muros de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 25 mm de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | kg
1.8 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de grosor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión | m2
1.9 | Montaje y desmontaje de encofrado de losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino | m2
1.10 | Formación de agujero cuadrado de 300x300 mm en estructura,para pasamuro de servicios | Ud
1.11 | Formación de junta de trabajo, en elementos hormigonados ´´in situ´´, con perfil elastomérico de alma plana, de 250 mm de ancho, colocado en el interior | m
Construcción foso de los equipos auxiliares (pote de purga de condensados, guarda hidráulica)
1.12 | Hormigonado de losas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 35 / P / 20 / XC4 + XS1 + XA2 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5, colocado con bomba | m3
1.13 | Hormigonado para muro, con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 35 / P / 20 / XC4 + XS1 + XA2 con una cantidad de cemento de 325 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5, colocado con bomba | m3
1.14 | Anclaje con acero en barras corrugadas de 16 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad | Ud
1.15 | Armadura para losas y muros de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 25 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | kg
1.16 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de grosor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión | m2
1.17 | Montaje y desmontaje de encofrado de losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino | m2
1.18 | Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino, para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 3 m | m2
1.19 | Formación de agujero cuadrado de 300x300 mm en estructura, según planos de detalle e instrucciones de la DF, para pasamuro de servicios | Ud
1.20 | Impermeabilización exterior de muro de contención de <= 3 m de altura con emulsión bituminosa, capa drenante con lámina de drenaje nodular de polietileno de alta densidad y capa filtrante con un geotextil, fijada mecánicamente. I2+D1 según CTE/DB-HS 2006 | m2
1.21 | Barandilla de aluminio anodizado, con montantes y brèndolas a 50-70 cm de separació, de 100 a 120 cm de altura, con rodapie, anclada con fijaciones mecánicas | m
1.22 | Tapa de registro de PRFV sobre marco y trámex ciego, con protección de agujero sobre premarco de PRFV, anclado con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de165 l | m2
1.23 | Formación de junta de trabajo, en elementos hormigonados ´´in situ´´, con perfil elastomérico de alma plana, de 250 mm de ancho, colocado en el interior | m
Conducciones de drenaje y vaciados
1.24 | Excavación de pozo aislado de 2 a 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con compresor | m3
1.25 | Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador e con las tierras dejadas al borde | m3
1.26 | Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión, en entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 40 m2 | m2
1.27 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | m2
1.28 | Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con arenas de material reciclado mixto, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante de combustible | m3
1.29 | Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 100% del PM | m3
1.30 | Pozo de registro de piezas de hormigón prefabricado circular de diámetro 120 cm y 1,6 m de profundidad, con solera con media caña de hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de espesor mínimo y de planta interior 1.35x1,35 m para tubo de diámetro 80 cm, y parte proporcional de piezas especiales, marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 810 mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124 colocado con mortero y peldaños de polipropileno armado | Ud
1.31 | Alcantarilla con tubo de polietileno de alta densidad de designación PE 100, de 315 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldada, con grado de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja. Tramo impulsión conducción. | m
1.32 | Alcantarilla con tubo de polietileno de alta densidad de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldada, con grado de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja. Tramo gravedad conducción. | m
1.33 | Hormigonado para protección de conductos con aditivo hidrófugo Hm - 20 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido manualmente | m3
Conducciones eléctricas: zanja y pozos auxiliares para cableado de los equipos
1.34 | Canalizaciones eléctricas de BT con tubos de polietileno de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 120 mm de diámetro nominal, con 2 tubos para 2 circuitos de Baja Tensión, situados en calzada, relleno con hormigón hasta 8 cm por encima de la generatriz superior del tubo superior, banda continua de señalización, de PE, situada en la parte superior de la zanja, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores | m
1.35 | Arqueta de hormigón prefabricado sin fondo de 60x60 cm y profundidad de 60 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación | Ud
1.36 | Marco cuadrado y tapa antideslizante de acero inoxidable de 600x600 mm apoyada y fijada con tornillos, para arqueta de servicios, colocado con mortero | Ud
1.37 | Excavación de pozo aislado de 2 a 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con compresor | m3
1.38 | Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador e con las tierras dejadas al borde | m3
1.39 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | m2
Conducciones de biogás a gasómetro
1.40 | Perforación en obra de fábrica para formación de pasamuros de a 400 mm de diámetro nominal con un grosor de pared entre 20 i 30 cm con broca de diamante intercambiable. Incluye remates obra una vez pasado tubo | Ud
1.41 | Encachado de grava de proteccion de la conducción de biogás. Bordillo hecho con pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 20x14 cm, según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón reciclado no estructural HRNE-235/P/20 de 30 a 35 cm de altura, y rejuntado con arena-cemento | m
1.42 | Encachado de grava de proteccion de la conducción de biogás. Pavimento de árido de piedra calcárea de tamaño máximo 50 a 70 mm y caras aristadas, con extendido y compactado mecánicos del material, en entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 0.2 a 2 m3 | m3
1.43 | Hormigonado de dado de apoyo para la tubería de biogás con hormigón para armar HA - 45 / B / 10 / XC3 + XA2 con una cantidad de cemento de 350 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido manualmente | m3
1.44 | Excavación de zanja del foso a centro del gasómetro en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador e con las tierras dejadas al borde | m3
Losa de protección de la conducción de biogás vista hacia la antorcha
1.45 | Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión | m3
1.46 | Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión | m2
1.47 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | m2
1.48 | Montaje y desmontaje de encofrado de losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino | m2
1.49 | Hormigonado para protección de conductos con aditivo hidrófugo Hm - 20 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido manualmente | m3
Otros: vallado de la instalación
1.50 | Verja de acero de altura 2 m con acabado pintado con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y plastificado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,2 y 3 mm, y palos de tubo galvanizado y pintado de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre | m
1.51 | Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluida colocación, vibrado y curado | m3
1.52 | Puerta de rejilla de acero galvanizado de 2 metros de altura y 4 metros de ancho, totalmente colocada | Ud
Partidas alzadas.
1.53 | Partida alzada a justificar de control calidad hormigón. | PA | 2000
1.54 | Partida alzada a justificar de desviaciones servicios afectados detectados. Ej. traslado de línea eléctrica afectada por las obras debido a la red existente entre edificio soplantes de biogás y caseta eléctrica que pasa por el emplazamiento de la nueva losa de gasómetro. | PA | 10000
2. EQUIPOS
Instrumentación: transductor de presión
2.1 | Suministro y transporte de transductor de presión protección mínima ATEX/IEC II 2G Ex ia IIB T4 para ser montado en tubería de acero inoxidable de biogas AISI316 DN400, rango 0-100 mbar, señal 4-20 mA según especificaciones técnicas AG-PI-07. | Ud
Válvulas automáticas
2.2 | Válvula de mariposa automática eléctrica protección mínima ATEX/IEC II 2G Ex db IIB T4 NA (normalmente abierta) para tubería de biogás DN300. según especificaciones técnicas AG-BV-001C. | Ud
Pote de purga de condensados
2.3 | Suministro y montaje de pote de purga de condensados de acero inoxidable AISI316 L, con tubería de alimentación/salida DN300, presión de operación 20 mbar (diseño 50 mbar), descarga sifónica de condensados, visor lateral de nivel, caudal biogás máximo 1.150 Nm3/h. | Ud
Gasómetro de doble membrana
2.4 | Suministro y transporte de gasómetro de 3/4 de esfera de doble membrana de 4.000 m3 de capacidad, alimentación de 1.150 Nm3/h de caudal de biogás y 20 mbar de presión de operación. Dotado con 2 ventiladores ATEX pare el control de la presión interior, válvulas de seguridad hidráulica, etc. según especificaciones técnicas AG-GS-01C. *Debe incluirse: a) coordinación del servicio de instalación y supervisión de montaje por un técnico especialista, b) pruebas de llenado/vaciado con aire, calibración de válvulas y sensores y certificado de la instalación. | Ud
Otros equipos auxiliares
2.5 | Bomba de achique para el envío de condensados a la red de drenaje (potencia 1 kWe aprox) | Ud
3. MONTAJE MECÁNICO
Montaje mecánico de la línea de alimentación a gasómetro
3.1 | Derivación de nueva tubería de acero inoxidable AISI 316 DN400 desde el colector existente del edificio de soplantes (ver Anejo 2, planos 7-8).
3.1.1 | Suministro y montaje de carrete/pieza injerto para derivación de tuberia DN400 en tubería existente de DN 400 *Se incluyen tareas de corte de la tubería existente DN400 y tareas de soldadura necesarias, *Se incluyen accesorios, uniones, tornillería requerida y prueba de estanqueidad. Deberá colocarse una válvula mariposa DN400 (válvula con alargadera para disponer también de volante exterior fuera del edifiicio de soplantes). *Se incluyen los medios requeridos para el montaje (camión pluma para el acarreo de tubería, plataformas elevador y andamios, etc.). *Se incluye inertización con nitrógeno de la instalación para proceder a los trabajos con seguridad. *Sistema de tuberías dotadas de uniones equipotenciales. | Ud
3.2 | Tubería desde sala soplantes hasta pote de purga de condensados (ver Anejo 2, planos 7-8).
3.2.1 | Suministro y montaje del: a) conjunto de tubería des de sala del edificio de soplantes hasta el foso que alberga el pote de purga de condensados y las guardas hidráulicas del gasómetro. Tubería en acero inoxidable AISI316 - DN400, incluyendo la parte proporcional de codos, uniones, accesorios, piezas especiales (pasamuros AISI 316 DN400 en el foso), soportes de la tubería y válvulas requeridas (ver Anejo X Plano 8). b) instalación de manguitos y accesorios necesarios para el montaje de transductor de presión de control de la presión de trabajo del gasómetro. c) montaje del sensor. c) reducción de la tubería de acero inoxidable AISI 316 DN400 a DN300 previa conexión al pote de purga de condensados. d) montaje de la válvula de mariposa DN300 automática normalmente abierta (NA) con actuador eléctrico ATEX i previa al pote de purga de condensados ((ver Anejo X Plano 8)). *Se incluye prueba de estanqueidad. *Se incluyen los medios requeridos para el montaje mecánico (camión pluma para el acarreo de tubería, etc.) *Sistema de tuberías dotadas de uniones equipotenciales. | Ud
3.3 | Tubería desde pote de purga de condensados hasta centro del gasómetro (ver Anejo 2, planos 7-8).
3.3.1 | Suministro y montaje del conjunto de tubería des del pote de purga automático en acero inoxidable AISI316 - DN300, incluyendo la parte proporcional de codos, uniones, accesorios, piezas especiales (pasamuros AISI 316 DN300 a salida del foso), soportes y válvulas requeridas . Derivación y conexión a válvulas de seguridad hidráulica. Colectores de drenaje del pote de condensados en caso de requerirse. *Se incluye prueba de estanqueidad. *Se incluyen los medios requeridos para el montaje (camión pluma para el acarreo de tubería, etc.) *Sistema de tuberías dotadas de uniones equipotenciales. | Ud
Montaje mecánico del gasòmetro y equipos auxiliares
3.4 | Montaje del gasómetro y equipos auxiliares.
3.4.1 | Montaje del gasòmetro y equipos auxiliares incluyendo ventiladores, guardas hidráulicas y pote de purga de condensados. *Se incluyen los medios requeridos para el montaje (gruas, medios mecánicos de elevación, etc.), material vario (tornillería, etc.) | Ud
Asistencia técnica especializada en gasómetros para ajuste global de la instalación
3.5 | Asistencia técnica especializada en gasómetros (ajuste de los 2 gasómetros existentes)
3.5.1 | Asistencia técnica por parte de técnico especializado para el ajuste de los 2 gasómetros existentes. | Días
Partidas alzadas
3.6 | Partida alzada a justificar por el licitador durante la ejecución de la obra. Líneas de servicios (suministro agua potable a foso del gasómetro) | PA | 1000
3.7 | Partida alzada a justificar por el licitador durante la ejecución de la obras. Control de calidad de las soldaduras de las tuberías. | PA | 1000
MONTAJE ELÉCTRICO
Instalación exterior: cableado
4.1 | Suministro e instalación completa de cableado a ventiladores del gasometro (1+1) de 2,2 KW y bomba de achique (1 kW), cable armado con hilos de acero galvanizado, con aislamiento de polietileno reticulado,apto para locales con riesgo clase I, de 3x6 mm2 + T,0,6/1Kv y conforme a UNE 21123. Incluye colocación, bandejas, protecciones y soportes necesarios, | m
4.2 | Suministro e instalación completa de cableado a los paros de emergencia de los ventiladores del gasòmetro y bomba de achique, cable armado con hilos de acero galvanizado,con aislamiento de polietileno reticulado,apto para locales con riesgo clase I, de 3X2,5 mm2 + T 0,6/1Kv y conforme a UNE 21123. Incluye colocación, bandejas, protecciones y soportes necesarios | m
4.3 | Suministro e instalación completa de cableado a la instrumentación (sensor nivel de llenado del gasómetro y transductor de presión), cable apantallado, armado con hilos de acero galvanizado, con aislamiento de polietileno reticulado,apto para locales con riesgo clase I, de 3X2,5 mm2 + T 0,6/1Kv y conforme a UNE 21123. Incluye colocación, bandejas, protecciones y soportes necesarios | m
Instalación de red de tierras
4.4 | Suministro e instalación de picas de tierra. Conexión de todos los equipos a puesta de tierra existente. | picas
4.5 | Suministro e instalación de cable conductor de tierra de 50 mm2 de cobre desnudo para puesta a tierra | m
Ampliación CCM: equipamiento/aparellaje
4.6 | Suministro, instalación i conexionado de maniobra con contactor, guardamotor GV2 y diferencial A9R8 de los 2 ventiladores del gasómetro (2x2 kW) y de la bomba de achique del foso (1 kW) | Ud
4.7 | Suministro e instalación de los paros de emergencia ATEX en campo y cableado hasta maniobra de los motores y entradas a PLC de los 2 ventiladores del gasómetro (2x2,2 kW) y de la bomba de achique del foso (1 kW) | Ud
4.8 | Conexión del transductor de presión en tubería de biogás a gasómetro. Protección con barreras de seguridad intrínseca ATEX. | Ud
4.9 | Conexión del sensor indicador del nivel de llenado del gasómetro. Protección con barreras de seguridad intrínseca ATEX. | Ud
4.10 | Suministro e instalación de Interruptor de nivel tipo boya en foso de gasómetro | Ud
Ampliación del sistema de control
4.11 | Módulo de comunicación Ethernet/IP 1734-AENTR | Ud
4.12 | Módulos de entrada digital 1734-IB8 | Ud
4.13 | Módulos de salida digital 1734-OB8 | Ud
4.14 | Módulo de entrada analógica 1734-IE4C | Ud
4.15 | Convertidores de fibra òptica (F.O.) Multimodo a RJ45 | Ud
4.16 | Fuente de alimentación 24 Vcc Quint Power 20A Phoenix Contact | Ud
4.17 | Pasarela de comunicación de los protocolos Anybys Profibus - Ethernet/IP | Ud
*Se incluye el suministro y montaje en bastidores existentes.
Programación
4.18 | Programación de PLC | Ud
4.19 | Programación de SCADA | Ud
4.20 | Módulo adquisición de datos y gestión (CREAPro) | Ud
OTROS CONCEPTOS
Otros conceptos
5.1 | Estudio ATEX de la actuación y asistencia técnica por parte de empres especialiosta en ATEX a lo largo de la obra | Ud
5.2. | Proyecto de legalización | Ud
5.3 | Partida alzada a justificar de seguridad y salud | Ud
5.4 | Partida alzada a justificar de gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra | Ud
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, 21%).
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo N. 9 - Presupuesto
|  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE BIOGÁS DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/090) | NOMBRE LICITADOR
PRESUPUESTO
CÓDIGO | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1. OBRA CIVIL
Trabajos previos y servicios afectados
1.1 | Ud | Jornada completa de trabajos de topografía y replanteo | 2 | 0 | 0
1.2 | Ud | Calas de inspección necesarias para localizar todas las instalaciones enterradas en el pavimento con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor y pago de tasas del vertedero. Incluye medidas de seguridad necesarias y solicitud de servicios previos. La partida incluye 6 calas de 1,5 metros de ancho x 1,5 metros de largo y 1,5 metros de profundidad. Incluye p/pl de carga manual, de esponjamiento, transporte en vertedero y pago de tasas de los residuos generados. | 6 | 0 | 0
Movimientos de tierras y derribos
1.3 | Derribos auxiliares (ampliación de las losas de los 2 gasómetros )
1.3.1 | m3 | Derribo de estructuras de hormigón armado, con medios mecánicos y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor | 5 | 0 | 0
1.3.2 | m2 | Preparación de superficie de hormigón para rehabilitación superficial con chorro de arena eliminando escamas y óxidos y aplicación de disolución de amoniaco NH4 al 95 % y limpieza posterior con agua desionizada no polarizada y con disolvente desengrasante de tricloroetileno | 30.99 | 0 | 0
1.3.3 | m | Corte en pavimento de hormigón de 25 cm de profundidad como mínimo con máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demolir | 112.68 | 0 | 0
1.4 | Movimiento de tierras asociados a la construcción de la losa del nuevo gasómetro, ampliación losa existente de los gasómetros y foso de los equipos auxiliares
1.4.1 | m3 | Subbase de zahorras artificial, colocada con motoniveladora y compactado del material al 98% del PM | 142.47 | 0 | 0
1.4.2 | m3 | Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión | 641.41 | 0 | 0
1.4.3 | m2 | Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión | 956.8 | 0 | 0
1.4.4 | m2 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | 1047.79 | 0 | 0
Construcción losa de hormigón del nuevo gasómetro y ampliación de las losas de los 2 gasómetros existentes
1.5 | m3 | Hormigonado de losas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / XC4 + XA2 con una cantidad de cemento de 325 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5, colocado con bomba | 292.41 | 0 | 0
1.6 | Ud | Anclaje con acero en barras corrugadas de 16 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad | 225.32 | 0 | 0
1.7 | kg | Armadura para losas y muros de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 25 mm de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 29615.43 | 0 | 0
1.8 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de grosor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión | 839.6 | 0 | 0
1.9 | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado de losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino | 182.14 | 0 | 0
1.10 | Ud | Formación de agujero cuadrado de 300x300 mm en estructura,para pasamuro de servicios | 3 | 0 | 0
1.11 | m | Formación de junta de trabajo, en elementos hormigonados ´´in situ´´, con perfil elastomérico de alma plana, de 250 mm de ancho, colocado en el interior | 120.8 | 0 | 0
Construcción foso de los equipos auxiliares (pote de purga de condensados, guarda hidráulica)
1.12 | m3 | Hormigonado de losas con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 35 / P / 20 / XC4 + XS1 + XA2 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5, colocado con bomba | 9.91 | 0 | 0
1.13 | m3 | Hormigonado para muro, con hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 35 / P / 20 / XC4 + XS1 + XA2 con una cantidad de cemento de 325 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5, colocado con bomba | 20.76 | 0 | 0
1.14 | Ud | Anclaje con acero en barras corrugadas de 16 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad | 40 | 0 | 0
1.15 | kg | Armadura para losas y muros de estructura AP500 S en barras de diámetro como máximo 25 mm, de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 | 3680.64 | 0 | 0
1.16 | m2 | Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de grosor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm, vertido desde camión | 21.11 | 0 | 0
1.17 | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado de losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino | 158.08 | 0 | 0
1.18 | m2 | Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino, para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 3 m | 19.66 | 0 | 0
1.19 | Ud | Formación de agujero cuadrado de 300x300 mm en estructura, según planos de detalle e instrucciones de la DF, para pasamuro de servicios | 3 | 0 | 0
1.20 | m2 | Impermeabilización exterior de muro de contención de <= 3 m de altura con emulsión bituminosa, capa drenante con lámina de drenaje nodular de polietileno de alta densidad y capa filtrante con un geotextil, fijada mecánicamente. I2+D1 según CTE/DB-HS 2006 | 86.95 | 0 | 0
1.21 | m | Barandilla de aluminio anodizado, con montantes y brèndolas a 50-70 cm de separació, de 100 a 120 cm de altura, con rodapie, anclada con fijaciones mecánicas | 16.93 | 0 | 0
1.22 | m2 | Tapa de registro de PRFV sobre marco y trámex ciego, con protección de agujero sobre premarco de PRFV, anclado con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de165 l | 2 | 0 | 0
1.23 | m | Formación de junta de trabajo, en elementos hormigonados ´´in situ´´, con perfil elastomérico de alma plana, de 250 mm de ancho, colocado en el interior | 16.93 | 0 | 0
Conducciones de drenaje y vaciados
1.24 | m3 | Excavación de pozo aislado de 2 a 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con compresor | 4 | 0 | 0
1.25 | m3 | Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador e con las tierras dejadas al borde | 22 | 0 | 0
1.26 | m2 | Limpieza y desbroce del terreno realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión, en entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras > 3 y <= 5 m de ancho o calzada/plataforma única > 7 y <= 12 m de ancho, sin afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de más de 40 m2 | 88 | 0 | 0
1.27 | m2 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | 22 | 0 | 0
1.28 | m3 | Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6 y hasta 1,5 m, con arenas de material reciclado mixto, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante de combustible | 19.23 | 0 | 0
1.29 | m3 | Base de zahorras artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 100% del PM | 13.2 | 0 | 0
1.30 | Ud | Pozo de registro de piezas de hormigón prefabricado circular de diámetro 120 cm y 1,6 m de profundidad, con solera con media caña de hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0, de 20 cm de espesor mínimo y de planta interior 1.35x1,35 m para tubo de diámetro 80 cm, y parte proporcional de piezas especiales, marco cuadrado de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible, paso libre de 810 mm de diámetro y clase D400 según norma UNE-EN 124 colocado con mortero y peldaños de polipropileno armado | 3 | 0 | 0
1.31 | m | Alcantarilla con tubo de polietileno de alta densidad de designación PE 100, de 315 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldada, con grado de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja. Tramo impulsión conducción. | 22 | 0 | 0
1.32 | m | Alcantarilla con tubo de polietileno de alta densidad de designación PE 100, de 200 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2, soldada, con grado de dificultad media y colocado en el fondo de la zanja. Tramo gravedad conducción. | 5 | 0 | 0
1.33 | m3 | Hormigonado para protección de conductos con aditivo hidrófugo Hm - 20 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido manualmente | 10.43 | 0 | 0
Conducciones eléctricas: zanja y pozos auxiliares para cableado de los equipos
1.34 | m | Canalizaciones eléctricas de BT con tubos de polietileno de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 120 mm de diámetro nominal, con 2 tubos para 2 circuitos de Baja Tensión, situados en calzada, relleno con hormigón hasta 8 cm por encima de la generatriz superior del tubo superior, banda continua de señalización, de PE, situada en la parte superior de la zanja, cuerda guía en cada tubo, parte proporcional de accesorios de unión, separadores y obturadores | 60 | 0 | 0
1.35 | Ud | Arqueta de hormigón prefabricado sin fondo de 60x60 cm y profundidad de 60 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación | 2 | 0 | 0
1.36 | Ud | Marco cuadrado y tapa antideslizante de acero inoxidable de 600x600 mm apoyada y fijada con tornillos, para arqueta de servicios, colocado con mortero | 2 | 0 | 0
1.37 | m3 | Excavación de pozo aislado de 2 a 4 m de profundidad, en terreno de tránsito, con compresor | 2 | 0 | 0
1.38 | m3 | Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador e con las tierras dejadas al borde | 5 | 0 | 0
1.39 | m2 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | 10 | 0 | 0
Conducciones de biogás a gasómetro
1.40 | Ud | Perforación en obra de fábrica para formación de pasamuros de a 400 mm de diámetro nominal con un grosor de pared entre 20 i 30 cm con broca de diamante intercambiable. Incluye remates obra una vez pasado tubo | 1 | 0 | 0
1.41 | m | Encachado de grava de proteccion de la conducción de biogás. Bordillo hecho con pieza recta de hormigón para bordillos, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 20x14 cm, según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón reciclado no estructural HRNE-235/P/20 de 30 a 35 cm de altura, y rejuntado con arena-cemento | 35 | 0 | 0
1.42 | m3 | Encachado de grava de proteccion de la conducción de biogás. Pavimento de árido de piedra calcárea de tamaño máximo 50 a 70 mm y caras aristadas, con extendido y compactado mecánicos del material, en entorno urbano con dificultad de mobilidad, en aceras <= 3 m de ancho o calzada/plataforma única <= 7 m de ancho, con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano, en actuaciones de 0.2 a 2 m3 | 5.74 | 0 | 0
1.43 | m3 | Hormigonado de dado de apoyo para la tubería de biogás con hormigón para armar HA - 45 / B / 10 / XC3 + XA2 con una cantidad de cemento de 350 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido manualmente | 5 | 0 | 0
1.44 | m3 | Excavación de zanja del foso a centro del gasómetro en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno suelos de tránsito (SPT >50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador e con las tierras dejadas al borde | 10.5 | 0 | 0
Losa de protección de la conducción de biogás vista hacia la antorcha
1.45 | m3 | Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa sobre camión | 10.56 | 0 | 0
1.46 | m2 | Limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora y carga mecánica sobre camión | 57.6 | 0 | 0
1.47 | m2 | Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM | 52.8 | 0 | 0
1.48 | m2 | Montaje y desmontaje de encofrado de losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino | 10.4 | 0 | 0
1.49 | m3 | Hormigonado para protección de conductos con aditivo hidrófugo Hm - 20 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.45 y vertido manualmente | 9.6 | 0 | 0
Otros: vallado de la instalación
1.50 | m | Verja de acero de altura 2 m con acabado pintado con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado y plastificado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,2 y 3 mm, y palos de tubo galvanizado y pintado de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre | 181.68 | 0 | 0
1.51 | m3 | Hormigón HA-25 para alzados, pilas y tableros, incluida colocación, vibrado y curado | 3.6 | 0 | 0
1.52 | Ud | Puerta de rejilla de acero galvanizado de 2 metros de altura y 4 metros de ancho, totalmente colocada | 3 | 0 | 0
Partidas alzadas.
1.53 | PA | Partida alzada a justificar de control calidad hormigón. | 1 | 2000 | 2000
1.54 | PA | Partida alzada a justificar de desviaciones servicios afectados detectados. Ej. traslado de línea eléctrica afectada por las obras debido a la red existente entre edificio soplantes de biogás y caseta eléctrica que pasa por el emplazamiento de la nueva losa de gasómetro. | 1 | 10000 | 10000
2. EQUIPOS
Instrumentación: transductor de presión
2.1 | Ud | Suministro y transporte de transductor de presión protección mínima ATEX/IEC II 2G Ex ia IIB T4 para ser montado en tubería de acero inoxidable de biogas AISI316 DN400, rango 0-100 mbar, señal 4-20 mA según especificaciones técnicas AG-PI-07. | 1 | 0 | 0
Válvulas automáticas
2.2 | Ud | Válvula de mariposa automática eléctrica protección mínima ATEX/IEC II 2G Ex db IIB T4 NA (normalmente abierta) para tubería de biogás DN300. según especificaciones técnicas AG-BV-001C. | 1 | 0 | 0
Pote de purga de condensados
2.3 | Ud | Suministro y montaje de pote de purga de condensados de acero inoxidable AISI316 L, con tubería de alimentación/salida DN300, presión de operación 20 mbar (diseño 50 mbar), descarga sifónica de condensados, visor lateral de nivel, caudal biogás máximo 1.150 Nm3/h. | 1 | 0 | 0
Gasómetro de doble membrana
2.4 | Ud | Suministro y transporte de gasómetro de 3/4 de esfera de doble membrana de 4.000 m3 de capacidad, alimentación de 1.150 Nm3/h de caudal de biogás y 20 mbar de presión de operación. Dotado con 2 ventiladores ATEX pare el control de la presión interior, válvulas de seguridad hidráulica, etc. según especificaciones técnicas AG-GS-01C. *Debe incluirse: a) coordinación del servicio de instalación y supervisión de montaje por un técnico especialista, b) pruebas de llenado/vaciado con aire, calibración de válvulas y sensores y certificado de la instalación. | 1 | 0 | 0
Otros equipos auxiliares
2.5 | Ud | Bomba de achique para el envío de condensados a la red de drenaje (potencia 1 kWe aprox) | 1 | 0 | 0
3. MONTAJE MECÁNICO
Montaje mecánico de la línea de alimentación a gasómetro
3.1 | Derivación de nueva tubería de acero inoxidable AISI 316 DN400 desde el colector existente del edificio de soplantes (ver Anejo 2, planos 7-8).
3.1.1 | Ud | Suministro y montaje de carrete/pieza injerto para derivación de tuberia DN400 en tubería existente de DN 400 *Se incluyen tareas de corte de la tubería existente DN400 y tareas de soldadura necesarias, *Se incluyen accesorios, uniones, tornillería requerida y prueba de estanqueidad. Deberá colocarse una válvula mariposa DN400 (válvula con alargadera para disponer también de volante exterior fuera del edifiicio de soplantes). *Se incluyen los medios requeridos para el montaje (camión pluma para el acarreo de tubería, plataformas elevador y andamios, etc.). *Se incluye inertización con nitrógeno de la instalación para proceder a los trabajos con seguridad. *Sistema de tuberías dotadas de uniones equipotenciales. | 1 | 0 | 0
3.2 | Tubería desde sala soplantes hasta pote de purga de condensados (ver Anejo 2, planos 7-8).
3.2.1 | Ud | Suministro y montaje del: a) conjunto de tubería des de sala del edificio de soplantes hasta el foso que alberga el pote de purga de condensados y las guardas hidráulicas del gasómetro. Tubería en acero inoxidable AISI316 - DN400, incluyendo la parte proporcional de codos, uniones, accesorios, piezas especiales (pasamuros AISI 316 DN400 en el foso), soportes de la tubería y válvulas requeridas (ver Anejo X Plano 8). b) instalación de manguitos y accesorios necesarios para el montaje de transductor de presión de control de la presión de trabajo del gasómetro. c) montaje del sensor. c) reducción de la tubería de acero inoxidable AISI 316 DN400 a DN300 previa conexión al pote de purga de condensados. d) montaje de la válvula de mariposa DN300 automática normalmente abierta (NA) con actuador eléctrico ATEX i previa al pote de purga de condensados ((ver Anejo X Plano 8)). *Se incluye prueba de estanqueidad. *Se incluyen los medios requeridos para el montaje mecánico (camión pluma para el acarreo de tubería, etc.) *Sistema de tuberías dotadas de uniones equipotenciales. | 1 | 0 | 0
3.3 | Tubería desde pote de purga de condensados hasta centro del gasómetro (ver Anejo 2, planos 7-8).
3.3.1 | Ud | Suministro y montaje del conjunto de tubería des del pote de purga automático en acero inoxidable AISI316 - DN300, incluyendo la parte proporcional de codos, uniones, accesorios, piezas especiales (pasamuros AISI 316 DN300 a salida del foso), soportes y válvulas requeridas . Derivación y conexión a válvulas de seguridad hidráulica. Colectores de drenaje del pote de condensados en caso de requerirse. *Se incluye prueba de estanqueidad. *Se incluyen los medios requeridos para el montaje (camión pluma para el acarreo de tubería, etc.) *Sistema de tuberías dotadas de uniones equipotenciales. | 1 | 0 | 0
Montaje mecánico del gasòmetro y equipos auxiliares
3.4 | Montaje del gasómetro y equipos auxiliares.
3.4.1 | Ud | Montaje del gasòmetro y equipos auxiliares incluyendo ventiladores, guardas hidráulicas y pote de purga de condensados. *Se incluyen los medios requeridos para el montaje (gruas, medios mecánicos de elevación, etc.), material vario (tornillería, etc.) | 1 | 0 | 0
Asistencia técnica especializada en gasómetros para ajuste global de la instalación
3.5 | Asistencia técnica especializada en gasómetros (ajuste de los 2 gasómetros existentes)
3.5.1 | Días | Asistencia técnica por parte de técnico especializado para el ajuste de los 2 gasómetros existentes. | 3 | 0 | 0
Partidas alzadas
3.6 | PA | Partida alzada a justificar por el licitador durante la ejecución de la obra. Líneas de servicios (suministro agua potable a foso del gasómetro) | 1 | 1000 | 1000
3.7 | PA | Partida alzada a justificar por el licitador durante la ejecución de la obras. Control de calidad de las soldaduras de las tuberías. | 1 | 1000 | 1000
3. MONTAJE MECÁNICO
Montaje mecánico de la línea de alimentación a gasómetro
4.1 | m | Suministro e instalación completa de cableado a ventiladores del gasometro (1+1) de 2,2 KW y bomba de achique (1 kW), cable armado con hilos de acero galvanizado, con aislamiento de polietileno reticulado,apto para locales con riesgo clase I, de 3x6 mm2 + T,0,6/1Kv y conforme a UNE 21123. Incluye colocación, bandejas, protecciones y soportes necesarios, | 180 | 0 | 0
4.2 | m | Suministro e instalación completa de cableado a los paros de emergencia de los ventiladores del gasòmetro y bomba de achique, cable armado con hilos de acero galvanizado,con aislamiento de polietileno reticulado,apto para locales con riesgo clase I, de 3X2,5 mm2 + T 0,6/1Kv y conforme a UNE 21123. Incluye colocación, bandejas, protecciones y soportes necesarios | 180 | 0 | 0
4.3 | m | Suministro e instalación completa de cableado a la instrumentación (sensor nivel de llenado del gasómetro y transductor de presión), cable apantallado, armado con hilos de acero galvanizado, con aislamiento de polietileno reticulado,apto para locales con riesgo clase I, de 3X2,5 mm2 + T 0,6/1Kv y conforme a UNE 21123. Incluye colocación, bandejas, protecciones y soportes necesarios | 100 | 0 | 0
Instalación de red de tierras
4.4 | picas | Suministro e instalación de picas de tierra. Conexión de todos los equipos a puesta de tierra existente. | 3 | 0 | 0
4.5 | m | Suministro e instalación de cable conductor de tierra de 50 mm2 de cobre desnudo para puesta a tierra | 50 | 0 | 0
Ampliación CCM: equipamiento/aparellaje
4.6 | Ud | Suministro, instalación i conexionado de maniobra con contactor, guardamotor GV2 y diferencial A9R8 de los 2 ventiladores del gasómetro (2x2 kW) y de la bomba de achique del foso (1 kW) | 3 | 0 | 0
4.7 | Ud | Suministro e instalación de los paros de emergencia ATEX en campo y cableado hasta maniobra de los motores y entradas a PLC de los 2 ventiladores del gasómetro (2x2,2 kW) y de la bomba de achique del foso (1 kW) | 3 | 0 | 0
4.8 | Ud | Conexión del transductor de presión en tubería de biogás a gasómetro. Protección con barreras de seguridad intrínseca ATEX. | 1 | 0 | 0
4.9 | Ud | Conexión del sensor indicador del nivel de llenado del gasómetro. Protección con barreras de seguridad intrínseca ATEX. | 1 | 0 | 0
4.10 | Ud | Suministro e instalación de Interruptor de nivel tipo boya en foso de gasómetro | 1 | 0 | 0
Ampliación del sistema de control
4.11 | Ud | Módulo de comunicación Ethernet/IP 1734-AENTR | 1 | 0 | 0
4.12 | Ud | Módulos de entrada digital 1734-IB8 | 3 | 0 | 0
4.13 | Ud | Módulos de salida digital 1734-OB8 | 2 | 0 | 0
4.14 | Ud | Módulo de entrada analógica 1734-IE4C | 1 | 0 | 0
4.15 | Ud | Convertidores de fibra òptica (F.O.) Multimodo a RJ45 | 2 | 0 | 0
4.16 | Ud | Fuente de alimentación 24 Vcc Quint Power 20A Phoenix Contact | 1 | 0 | 0
4.17 | Ud | Pasarela de comunicación de los protocolos Anybys Profibus - Ethernet/IP | 1 | 0 | 0
*Se incluye el suministro y montaje en bastidores existentes.
Programación
4.18 | Ud | Programación de PLC | 1 | 0 | 0
4.19 | Ud | Programación de SCADA | 1 | 0 | 0
4.20 | Ud | Módulo adquisición de datos y gestión (CREAPro) | 1 | 0 | 0
OTROS CONCEPTOS
Otros conceptos
5.1 | Ud | Estudio ATEX de la actuación y asistencia técnica por parte de empres especialiosta en ATEX a lo largo de la obra | 1 | 0 | 0
5.2. | Ud | Proyecto de legalización | 1 | 0 | 0
5.3 | Ud | Partida alzada a justificar de seguridad y salud | 1 | 0 | 0
5.4 | Ud | Partida alzada a justificar de gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 14000
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 14000
|  | IVA (21%) |  |  | 2940
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 16940
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)