## Quadre Preus
N.º EXP AB/2026/051 | MILLORA TELECONTROL I SENSORICA CASETA SANT VICENÇ (XSTFELIU2604) | NOM LICITADOR
QUADRE DE PREUS
Codi | Descripció | Unitat | Preu Unitari
1.1 | PROJECTE Y LEGALITZACIÓ
PL01 | ENGINYERIA DE DETALL OBJECTE DEL CONCURS | ud. | 0
1.2 | ARMARIS
AR01 | SUBMINISTRAMENT ARMARI DE POLIESTER SCHNEIDER PANELSET PLA , O SIMILAR - D'ample 1,250m, alçada 1,5m i fons 0,62m - Obertura del terra - Protecció IP54 - Placa de fons d'acer galvanitzat - Dos portes ceges amb maneta - Portaplànols de 285mm d'alçada - Socol de 200mm - Amb fixacions murals - Iluminació ointerior LED | ud. | 0
1.3 | SENSORS DE QUALITAT
SQ01 | Suministro de Monitor de Turbidez para montaje en línea modelo Q46-76 de Mejoras Energéticas, o similar. Alimentación a 24VDC. Con las siguientes características: - Alojamiento en fibra de policarbonato con protección Nema 4X – IP66 para montaje en panel. - Pantalla retro iluminada dotada de 4 botones frontales de membrana. - Sensor óptico IR LED extraplanos a 45º y 90º (según ISO7027) que proporciona mejoras en estabilidad a bajos rangos. - Ajuste automático del cero mediante juego de lentes adicional situados en el interior del cuerpo del sensor. - Rango bajo: 0 – 4 NTU, 0 – 40 NTU, 0 – 400 NTU. - Rango alto: 0 – 40 NTU, 0 – 400 NTU, 0 – 4000 NTU. - Función de autorango. - Unidades en NTU, mg/l ó ppm. - Cable de 10 m de longitud. - Montaje de sensor en línea mediante celda de caudal. - 3 relés (dry contact) programable para control, temporizador o alarma, Max. 5 A, Max. 230 VAC - 2 salidas 4-20 mA (550 ohmios) aisladas para registro - Alimentación 12-24 VDC, 300 mA máximo - Dimensiones: 124 x 124 x 139 mm (monitor) - Peso total: 6,9 kg | ud. | 0
SQ02 | Kit de comunicaciones Ethernet/IP para sonda de turbidez | ud. | 0
SQ03 | Detector de flujo para monitor de turbidez | ud. | 0
SQ04 | Panel de soporte para monitor de turbidez | ud. | 0
SQ05 | Puesta en marcha de monitor de turbidez por parte del proveedor/fabricante. Inlcuye: - Conexionado del analizador al punto eléctrico suministrado - Conexionado de los sensores a la unidad central del analizador - Conexionado de las señales eléctricas que provee el analizador: relés y comunicaciones - Conexionado hidráulico a las tomas de tubing (6 mm de diámetro exterior) suministradas y presurización del sistema - Configuración de los distintos parámetros y señales del analizador - Calibración de los distintos parámetros de calidad del agua si fuera necesario - Comprobación de las lecturas de los distintos parámetros de calidad del agua con equipos portátiles de referencia | ud. | 0
SQ06 | Suministro de Analizador de Cloro Combinado para montaje en linea modelo Q46H-63 de Mejoras Energéticas, o similar. Alimentación a 24VDC. Con las siguientes características: - Alojamiento en fibra de policarbonato con protección Nema 4X–IP66 para montaje en panel - Pantalla retro iluminada dotada de 4 botones frontales de membrana. - Sensor amperométrico de membrana con rango de operación mínimo 0 – 200 ppb, 0 – 2 ppm, 0 – 20 ppm ó 0 – 200 ppm. - Cable de 7,5 m de longitud. - Compensación de temperatura mediante sensor PT100 integrado. - Consumo de agua 25 – 100 l/h. - 3 relés (dry contact) programable. Max. 5 A; Max. 230 VAC - 2 salida 4-20 mA (500 ohmios) aisladas para registro. - Alimentación 12-24 VDC (300 mA). - Dimensiones: 124 x 124 x 139 mm (monitor). - Peso: 680 g | ud. | 0
SQ07 | Kit de comunicaciones Ethernet/IP para Analizador de Cloro Combinado | ud. | 0
SQ08 | Detector de flujo para Analizador de Cloro Combinado | ud. | 0
SQ09 | Panel de soporte para Analizador de Cloro Combinado | ud. | 0
SQ10 | Puesta en marcha de Analizador de Cloro Combinado por parte del proveedor/fabricante. Incluye: - Conexionado del analizador al punto eléctrico suministrado - Conexionado de los sensores a la unidad central del analizador - Conexionado de las señales eléctricas que provee el analizador: relés y comunicaciones - Conexionado hidráulico a las tomas de tubing (6 mm de diámetro exterior) suministradas y presurización del sistema - Configuración de los distintos parámetros y señales del analizador - Calibración de los distintos parámetros de calidad del agua si fuera necesario - Comprobación de las lecturas de los distintos parámetros de calidad del agua con equipos portátiles de referencia | ud. | 0
SQ11 | Suministro de Anallizador de cloro libre para montaje en linea modelo Q46H-62 de Mejoras Energéticas o similar. Alimentado a 24VDC. Con las siguientes características: - Sensor polarográfico con sensibilidad tanto al ácido hipocloroso como al ion hipoclorito - Sensor no dependiente del pH del agua por lo que en la mayoría de los casos puede ser empleado sin electrodo de pH - Válido incluso para monitorización en puntos remotos de la red donde la concentración de cloro es cercana a 0 ppm - Posibilidad de monitorización de otros biocidas: cloro combinado, total, ozono, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, permanganato, etc. - Alimentación a 24 VDC | ud. | 0
SQ12 | Kit de comunicaciones Ethernet/IP para Analizador de Cloro Libre | ud. | 0
SQ13 | Detector de flujo para Analizador de Cloro Libre | ud. | 0
SQ14 | Panel de soporte para Analizador de Cloro Libre | ud. | 0
SQ15 | Puesta en marcha de Analizador de Cloro Libre por parte del proveedor/fabricante. Incluye: - Conexionado del analizador al punto eléctrico suministrado - Conexionado de los sensores a la unidad central del analizador - Conexionado de las señales eléctricas que provee el analizador: relés y comunicaciones - Conexionado hidráulico a las tomas de tubing (6 mm de diámetro exterior) suministradas y presurización del sistema - Configuración de los distintos parámetros y señales del analizador - Calibración de los distintos parámetros de calidad del agua si fuera necesario - Comprobación de las lecturas de los distintos parámetros de calidad del agua con equipos portátiles de referencia | ud. | 0
SQ16 | Preparación de fontaneria para instalación de sensores de calidad en linea | ud. | 0
1.4 | PLCS
5069-L340ER | SUBMINISTRAMENT CPU PRINCIPAL. Controller, CompactLogix 5380, 4 MB User Memory, 31 I/Os, 90 EtherNet/IP Devices | ud. | 0
5069-L310ER | SUBMINISTRAMENT CPU AUXILIAR CPU redundant: Controller, CompactLogix 5380, 1 MB User Memory, 8 I/Os, 24 EtherNet/IP Devices | ud. | 0
5069-RTB4-SCREW | SUBMINISTRAMENT TERMINAL DE CONEXIÓ PER ALIMENTACIÓ MOD PLC COMPACTLOGIX Terminal de conexión de alimentación MOD del PLC (con tornillos) | ud. | 0
1784-SDHC8 | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC O SWITCH STRATIX | ud. | 0
1734-AENTR | SUBMINISTRAMENT DE CAPÇALETRA POINT I/O Point I/O: 2-Port EtherNet I/O Adapter Module | ud. | 0
1734-IB8 | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 ENTRADES DIGITALS 24V Dc 8 Channel Sink Input Module | ud. | 0
1734-OB8E | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 SORTIDES DIGITALS 24V Dc8 Channel Source Output Module, Electronically Protected | ud. | 0
1734-IE4C | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 4 ENTRADES ANALÒGIQUES (4-20mA) 24V Dc 2 Channel Analog Current Input Module | ud. | 0
1734-TB | SUBMINISTRAMENT BASE PER TARGES POINT I/O AMB TERMINALS DE CONNEXIÓ AMB CARGOL POINT I/O 8 Terminal Base with screw | ud. | 0
3109-N | SUBMINISTRAMENT DE DUPLICADOR DE SENYAL ANALÓGICA 4-20MA, AMB SEPARADOR GALVÀNIC Marca PR Electronics, model 3109-N o similar. Configurable via conmutadors DIP. | ud. | 0
1.5 | SISTEMA ALIMENTACIÓ 24VCC
24VCC01 | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ QUINT-PS/1AC/24DC/40. REFERENCIA 2904602 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC02 | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ / CARREGADOR QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40/EIP. REFERENCIA 2907074 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC03 | SUBMINISTRAMENT MÒDUL BATERIES UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH. REFERENCIA 2320322 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC04 | SUBMINISTRAMENT MÒDUL REDUNDANCIA QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 AMB AUTO CURRENT BALANCING (ACB). REFERENCIA 2320186 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC05 | SUBMINISTRAMENT BASE FUSIBLES ELECTRÓNICS 24VDC DE 40A. MARCA E-T-A, MODEL EM12-T01-001-DC24V-40A , O SIMILAR | ud. | 0
24VCC06 | SUBMINISTRAMENT MODUL COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC. MARCA E-T-A, MODEL CPC12EN-T1-001, O SIMILAR | ud. | 0
24VCC07 | SUBMINISTRAMENT MODUL 2 FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, REGULABLES EN INSTENSITAT DE 1 A 10A. MARCA E-T-A, MODEL REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A, O SIMILAR | ud. | 0
1.6 | COMUNICACIONS
1783-CMS10DP | SUBMINISTRAMENT SWITCH ROCKWELL STRATIX 5200 10 BOQUES: 8 100BASE-T, 2 COMBO (SFP O 1000BASE-T), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | ud. | 0
1784-SDHC8 | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC O SWITCH STRATIX | ud. | 0
COM03 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 1 METRES | ud. | 0
COM04 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 2 METRES | ud | 0
COM05 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 3 METRES | ud | 0
COM06 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 5 METRES | ud | 0
1.7 | PROGRAMACIÓ
PR01 | DEFINICIÓ FUNCIONAL DELS PROGRAMES DELS PLCS A DESENVOLUPAR | ud. | 0
PR02 | DEFINICIÓ FUNCIONAL DE L'AMPLIACIÓ DEL SCADA DE LA EDAR SANT FELIU | ud. | 0
PR03 | PROGRAMACIÓ DE PLC PRINCIPAL | ud. | 0
PR04 | PROGRAMACIÓ DE PLC AUXILIAR | ud. | 0
PR05 | PROGRAMACIÓ DE LA AMPLIACIÓ PLC DE POLLING DE LA EDAR SANT FELIU | ud. | 0
PR06 | PROGRAMACIÓ DE SCADA SANT FELIU - Definició nous TAGs - Definició noves alarmes - Definició variables a guardar en histórics - Definició noves gràfiques - Defnició noves pantalles y dinàmiques - Ampliació pantalles existents | ud. | 0
1.8 | MUNTATGE I PROVES
MIP01 | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT A LA CASETA SANT VICENÇ (ARMARI, PLC, ROUTER, ETC...). TRALLAT A ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM DE LA EDAR SANT FELIU SEGONS INDICACIÓ DE DIRECCIÓ D'OBRA | ud | 0
MIP02 | MUNTATGE I CONNEXIÓ ELÈCTRICA NOU MATERIAL (ARMARI, PROTECIONS, PLCS, FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, EQUIPS COMUNICACIÓ, ETC...). INCLOU PETIT MATERIAL DE CONNEXIÓ | ud | 0
MIP03 | CONFIGURACIÓ NOUS EQUIPS (FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS, ETC...) | ud | 0
MIP04 | PROVES LOCALS A LA CASETA SANT VICENÇ (PROVES FUNCIONAMENT ELÈCTRIC, CONTROL MANUAL I CONTROL PLC SENSE COMUNICACIÓ AMB SCADA EDAR). | ud | 0
MIP05 | PROVES GLOBALS (COMUNICACIONS PLC-PLC POLLING-SCADA, RECEPCIÓ DE DADES EN SCADA I CONTORL DESDE SCADA TANT EN MODE PLC COM PC), PROVES DE LES PANTALLES, DINÀMIQUES DE LES PANTALLES, ALARMES Y GRÀFIQUES. | ud | 0
1.9 | DOCUMENTACIÓ
DOC01 | DOCUMENTACIÓ AS-BUILT - Plànols ubicació nous elements - Esquemes elèctrics - Documents funcionals - Configuracions equips instal·lats (sensors qualitat, equips comunicació, PLCs, Fusibles electrónics, etc...) - Protocol de proves executat (elèctric, PLC i SCADA - Manuals equips instal·lats | ud | 0
( POBLACIÓ, DATA Y SIGNATURA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA , 21%)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SOLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Pressupost
N.º EXP AB/2026/051 | MILLORA TELECONTROL I SENSORICA CASETA SANT VICENÇ (XSTFELIU2604) |  | NOM LICITADOR
Pressupost
Codi | Unitats | Descripció | Quantitat | Preu Unitari | Import
1.1 |  | PROJECTE Y LEGALITZACIÓ
PL01 | ud. | ENGINYERIA DE DETALL OBJECTE DEL CONCURS | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.1 PROJECTE Y LEGALITZACIÓ |  |  | 0
1.2 |  | ARMARIS
AR01 | ud. | SUBMINISTRAMENT ARMARI DE POLIESTER SCHNEIDER PANELSET PLA , O SIMILAR - D'ample 1,250m, alçada 1,5m i fons 0,62m - Obertura del terra - Protecció IP54 - Placa de fons d'acer galvanitzat - Dos portes ceges amb maneta - Portaplànols de 285mm d'alçada - Socol de 200mm - Amb fixacions murals - Iluminació ointerior LED | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.2 ARMARIS |  |  | 0
1.3 |  | SENSORS DE QUALITAT
SQ01 | ud. | Suministro de Monitor de Turbidez para montaje en línea modelo Q46-76 de Mejoras Energéticas, o similar. Alimentación a 24VDC. Con las siguientes características: - Alojamiento en fibra de policarbonato con protección Nema 4X – IP66 para montaje en panel. - Pantalla retro iluminada dotada de 4 botones frontales de membrana. - Sensor óptico IR LED extraplanos a 45º y 90º (según ISO7027) que proporciona mejoras en estabilidad a bajos rangos. - Ajuste automático del cero mediante juego de lentes adicional situados en el interior del cuerpo del sensor. - Rango bajo: 0 – 4 NTU, 0 – 40 NTU, 0 – 400 NTU. - Rango alto: 0 – 40 NTU, 0 – 400 NTU, 0 – 4000 NTU. - Función de autorango. - Unidades en NTU, mg/l ó ppm. - Cable de 10 m de longitud. - Montaje de sensor en línea mediante celda de caudal. - 3 relés (dry contact) programable para control, temporizador o alarma, Max. 5 A, Max. 230 VAC - 2 salidas 4-20 mA (550 ohmios) aisladas para registro - Alimentación 12-24 VDC, 300 mA máximo - Dimensiones: 124 x 124 x 139 mm (monitor) - Peso total: 6,9 kg | 1 | 0 | 0
SQ02 | ud. | Kit de comunicaciones Ethernet/IP para sonda de turbidez | 1 | 0 | 0
SQ03 | ud. | Detector de flujo para monitor de turbidez | 1 | 0 | 0
SQ04 | ud. | Panel de soporte para monitor de turbidez | 1 | 0 | 0
SQ05 | ud. | Puesta en marcha de monitor de turbidez por parte del proveedor/fabricante. Inlcuye: - Conexionado del analizador al punto eléctrico suministrado - Conexionado de los sensores a la unidad central del analizador - Conexionado de las señales eléctricas que provee el analizador: relés y comunicaciones - Conexionado hidráulico a las tomas de tubing (6 mm de diámetro exterior) suministradas y presurización del sistema - Configuración de los distintos parámetros y señales del analizador - Calibración de los distintos parámetros de calidad del agua si fuera necesario - Comprobación de las lecturas de los distintos parámetros de calidad del agua con equipos portátiles de referencia | 1 | 0 | 0
SQ06 | ud. | Suministro de Analizador de Cloro Combinado para montaje en linea modelo Q46H-63 de Mejoras Energéticas, o similar. Alimentación a 24VDC. Con las siguientes características: - Alojamiento en fibra de policarbonato con protección Nema 4X–IP66 para montaje en panel - Pantalla retro iluminada dotada de 4 botones frontales de membrana. - Sensor amperométrico de membrana con rango de operación mínimo 0 – 200 ppb, 0 – 2 ppm, 0 – 20 ppm ó 0 – 200 ppm. - Cable de 7,5 m de longitud. - Compensación de temperatura mediante sensor PT100 integrado. - Consumo de agua 25 – 100 l/h. - 3 relés (dry contact) programable. Max. 5 A; Max. 230 VAC - 2 salida 4-20 mA (500 ohmios) aisladas para registro. - Alimentación 12-24 VDC (300 mA). - Dimensiones: 124 x 124 x 139 mm (monitor). - Peso: 680 g | 1 | 0 | 0
SQ07 | ud. | Kit de comunicaciones Ethernet/IP para Analizador de Cloro Combinado | 1 | 0 | 0
SQ08 | ud. | Detector de flujo para Analizador de Cloro Combinado | 1 | 0 | 0
SQ09 | ud. | Panel de soporte para Analizador de Cloro Combinado | 1 | 0 | 0
SQ10 | ud. | Puesta en marcha de Analizador de Cloro Combinado por parte del proveedor/fabricante. Incluye: - Conexionado del analizador al punto eléctrico suministrado - Conexionado de los sensores a la unidad central del analizador - Conexionado de las señales eléctricas que provee el analizador: relés y comunicaciones - Conexionado hidráulico a las tomas de tubing (6 mm de diámetro exterior) suministradas y presurización del sistema - Configuración de los distintos parámetros y señales del analizador - Calibración de los distintos parámetros de calidad del agua si fuera necesario - Comprobación de las lecturas de los distintos parámetros de calidad del agua con equipos portátiles de referencia | 1 | 0 | 0
SQ11 | ud. | Suministro de Anallizador de cloro libre para montaje en linea modelo Q46H-62 de Mejoras Energéticas o similar. Alimentado a 24VDC. Con las siguientes características: - Sensor polarográfico con sensibilidad tanto al ácido hipocloroso como al ion hipoclorito - Sensor no dependiente del pH del agua por lo que en la mayoría de los casos puede ser empleado sin electrodo de pH - Válido incluso para monitorización en puntos remotos de la red donde la concentración de cloro es cercana a 0 ppm - Posibilidad de monitorización de otros biocidas: cloro combinado, total, ozono, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, permanganato, etc. - Alimentación a 24 VDC | 1 | 0 | 0
SQ12 | ud. | Kit de comunicaciones Ethernet/IP para Analizador de Cloro Libre | 1 | 0 | 0
SQ13 | ud. | Detector de flujo para Analizador de Cloro Libre | 1 | 0 | 0
SQ14 | ud. | Panel de soporte para Analizador de Cloro Libre | 1 | 0 | 0
SQ15 | ud. | Puesta en marcha de Analizador de Cloro Libre por parte del proveedor/fabricante. Incluye: - Conexionado del analizador al punto eléctrico suministrado - Conexionado de los sensores a la unidad central del analizador - Conexionado de las señales eléctricas que provee el analizador: relés y comunicaciones - Conexionado hidráulico a las tomas de tubing (6 mm de diámetro exterior) suministradas y presurización del sistema - Configuración de los distintos parámetros y señales del analizador - Calibración de los distintos parámetros de calidad del agua si fuera necesario - Comprobación de las lecturas de los distintos parámetros de calidad del agua con equipos portátiles de referencia | 1 | 0 | 0
SQ16 | ud. | Preparación de fontaneria para instalación de sensores de calidad en linea | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.3 SENSORS DE QUALITAT |  |  | 0
1.4 |  | PLCS
5069-L340ER | ud. | SUBMINISTRAMENT CPU PRINCIPAL. Controller, CompactLogix 5380, 4 MB User Memory, 31 I/Os, 90 EtherNet/IP Devices | 1 | 0 | 0
5069-L310ER | ud. | SUBMINISTRAMENT CPU AUXILIAR CPU redundant: Controller, CompactLogix 5380, 1 MB User Memory, 8 I/Os, 24 EtherNet/IP Devices | 1 | 0 | 0
5069-RTB4-SCREW | ud. | SUBMINISTRAMENT TERMINAL DE CONEXIÓ PER ALIMENTACIÓ MOD PLC COMPACTLOGIX Terminal de conexión de alimentación MOD del PLC (con tornillos) | 2 | 0 | 0
1784-SDHC8 | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC O SWITCH STRATIX | 2 | 0 | 0
1734-AENTR | ud. | SUBMINISTRAMENT DE CAPÇALETRA POINT I/O Point I/O: 2-Port EtherNet I/O Adapter Module | 2 | 0 | 0
1734-IB8 | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 ENTRADES DIGITALS 24V Dc 8 Channel Sink Input Module | 4 | 0 | 0
1734-OB8E | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 SORTIDES DIGITALS 24V Dc8 Channel Source Output Module, Electronically Protected | 2 | 0 | 0
1734-IE4C | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 4 ENTRADES ANALÒGIQUES (4-20mA) 24V Dc 2 Channel Analog Current Input Module | 2 | 0 | 0
1734-TB | ud. | SUBMINISTRAMENT BASE PER TARGES POINT I/O AMB TERMINALS DE CONNEXIÓ AMB CARGOL POINT I/O 8 Terminal Base with screw | 8 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.4 PLCS |  |  | 0
1.5 |  | SISTEMA ALIMENTACIÓ 24VCC
24VCC01 | ud. | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ QUINT-PS/1AC/24DC/40. REFERENCIA 2904602 O SIMILAR | 2 | 0 | 0
24VCC02 | ud. | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ / CARREGADOR QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40/EIP. REFERENCIA 2907074 O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC03 | ud. | SUBMINISTRAMENT MÒDUL BATERIES UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH. REFERENCIA 2320322 O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC04 | ud. | SUBMINISTRAMENT MÒDUL REDUNDANCIA QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 AMB AUTO CURRENT BALANCING (ACB). REFERENCIA 2320186 O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC05 | ud. | SUBMINISTRAMENT BASE FUSIBLES ELECTRÓNICS 24VDC DE 40A. MARCA E-T-A, MODEL EM12-T01-001-DC24V-40A , O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC06 | ud. | SUBMINISTRAMENT MODUL COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC. MARCA E-T-A, MODEL CPC12EN-T1-001, O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC07 | ud. | SUBMINISTRAMENT MODUL 2 FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, REGULABLES EN INSTENSITAT DE 1 A 10A. MARCA E-T-A, MODEL REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A, O SIMILAR | 5 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.5 SISTEMA ALIMENTACIÓ 24VCC |  |  | 0
1.6 |  | COMUNICACIONS
1783-CMS10DP | ud. | SUBMINISTRAMENT SWITCH ROCKWELL STRATIX 5200 10 BOQUES: 8 100BASE-T, 2 COMBO (SFP O 1000BASE-T), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | 1 | 0 | 0
1784-SDHC8 | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC O SWITCH STRATIX | 1 | 0 | 0
COM03 | ud. | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 1 METRES | 2 | 0 | 0
COM04 | ud | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 2 METRES | 2 | 0 | 0
COM05 | ud | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 3 METRES | 0 | 0 | 0
COM06 | ud | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 DE 5 METRES | 3 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.6 COMUNICACIONS |  |  | 0
1.7 |  | PROGRAMACIÓ
PR01 | ud. | DEFINICIÓ FUNCIONAL DELS PROGRAMES DELS PLCS A DESENVOLUPAR | 1 | 0 | 0
PR02 | ud. | DEFINICIÓ FUNCIONAL DE L'AMPLIACIÓ DEL SCADA DE LA EDAR SANT FELIU | 1 | 0 | 0
PR03 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC PRINCIPAL | 1 | 0 | 0
PR04 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC AUXILIAR | 1 | 0 | 0
PR05 | ud. | PROGRAMACIÓ DE LA AMPLIACIÓ PLC DE POLLING DE LA EDAR SANT FELIU | 1 | 0 | 0
PR06 | ud. | PROGRAMACIÓ DE SCADA SANT FELIU - Definició nous TAGs - Definició noves alarmes - Definició variables a guardar en histórics - Definició noves gràfiques - Defnició noves pantalles y dinàmiques - Ampliació pantalles existents | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.7 PROGRAMACIÓ |  |  | 0
1.8 |  | MUNTATGE I PROVES
MIP01 | ud. | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT A LA CASETA SANT VICENÇ (ARMARI, PLC, ROUTER, ETC...). TRALLAT A ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM DE LA EDAR SANT FELIU SEGONS INDICACIÓ DE DIRECCIÓ D'OBRA | 1 | 0 | 0
MIP02 | ud. | MUNTATGE I CONNEXIÓ ELÈCTRICA NOU MATERIAL (ARMARI, PROTECIONS, PLCS, FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, EQUIPS COMUNICACIÓ, ETC...). INCLOU PETIT MATERIAL DE CONNEXIÓ | 1 | 0 | 0
MIP03 | ud. | CONFIGURACIÓ NOUS EQUIPS (FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS, ETC...) | 1 | 0 | 0
MIP04 | ud. | PROVES LOCALS A LA CASETA SANT VICENÇ (PROVES FUNCIONAMENT ELÈCTRIC, CONTROL MANUAL I CONTROL PLC SENSE COMUNICACIÓ AMB SCADA EDAR). | 1 | 0 | 0
MIP05 | ud. | PROVES GLOBALS (COMUNICACIONS PLC-PLC POLLING-SCADA, RECEPCIÓ DE DADES EN SCADA I CONTORL DESDE SCADA TANT EN MODE PLC COM PC), PROVES DE LES PANTALLES, DINÀMIQUES DE LES PANTALLES, ALARMES Y GRÀFIQUES. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.8 MUNTATGE I PROVES |  |  | 0
1.9 |  | DOCUMENTACIÓ
DOC01 | ud | DOCUMENTACIÓ AS-BUILT - Plànols ubicació nous elements - Esquemes elèctrics - Documents funcionals - Configuracions equips instal·lats (sensors qualitat, equips comunicació, PLCs, Fusibles electrónics, etc...) - Protocol de proves executat (elèctric, PLC i SCADA - Manuals equips instal·lats | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.9 DOCUMENTACIÓ |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 0
( POBLACIÓ, DATA Y SIGNATURA)