## Quadre Preus
N.º EXP AB/2026/138 | ESCOMESA I AUTOMATITZACIÓ DE LA BASSA DE LA VALL BAIXA (SANT VICENÇ DELS HORTS) | NOM LICITADOR
QUADRE DE PREUS
Codi | Descripció | Unitat | Preu Unitari
1.1 | PROJECTE
PL01 | ENGINYERIA DE DETALL OBJECTE DEL CONCURS - Enginyeria de detall constructiva - Enginyeria de detall elèctrica - Enginyeria de detall dels programes dels PLCs i HMI - Enginyeria de detall ampliacions SCADA | ud. | 0
1.2 | ESCOMESA ELÈCTRICA
EE01 | OBRA RECEPCIÓ ESCOMESA - Creació de puntalet d'escomesa aèria i nínxol al límit de la zona pública/privada de la parcela, amb accés directe 24h i també de caixa de protecció i mesura (CPM), segons especificacions de distribuidora del ANNEX 01. Inclou esbrossat zona. | ud. | 0
EE02 | OBRA DES DE RECEPCIÓ ESCOMESA FINS CASETA DE CONTROL - Canalització de serveis amb dos conductes de polieitilè corrugat de doble paret, DN110 , formigonats, exacavació de 0,80 m de fondaria i 40 cm d'ample, recoberts amb sorra, cinta de senyalització, rebliment de terres de la propia excavació. Longitud estimada 60 ml. | ud. | 0
EE03 | LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA | ud. | 0
EE04 | CABLES INTERIORS ESCOMESA ELÈCTRICA - Subministrament i instal·lació de cables interiors entre obra recepció escomesa i caseta de control | ud. | 0
1.3 | OBRA CIVIL
OC01 | OBRA CONNEXIÓ ARQUETA VÀLVULES A CASETA CONTROL - Canalització de serveis amb dos conductes de polieitilè corrugat de doble paret, DN63 , exacavació de 0,75 m de fondaria i 30 cm d'ample, recoberts amb sorra, cinta de senyalització, rebliment de terres de la propia excavació. Longitud estimada 12 ml. | ud. | 0
OC02 | OBRA CONNEXIO CASETA DE CONTROL I MESURA DE NIVELL BASSA - Canalització de serveis amb dos conductes de polieitilè corrugat de doble paret, DN63 , exacavació de 0,75 m de fondaria i 30 cm d'ample, recoberts amb sorra, cinta de senyalització, rebliment de terres de la propia excavació. Longitud esimada 18ml. - Inclou arqueta de registre prefabricada de 30x30x30cm amb tapa de 40x40cm | ud. | 0
OC03 | REMODELACIÓ D'ARQUETA EXISTENT PER EQUIPS HIDRÀULICS BASSA DE LA VALL BAIXA - Embragatge i elevació d'estructures de formigó armat, i retirada a un costat amb grua de l'element de coberta de l'arqueta, i posterior col·locació al finalitzar els treballs. Pes estimat de la llosa 15 tn. - Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre. - Demolició de massissos d'obra de fàbrica o formigó en interior de l'arqueta, extracció de runa i càrrega sobre camió. - Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. - Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus. - Subministrament i instal·lació de graons (fins a 20 graons) per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. - Subministrament i instal·lació de dispositiu de seguretat consistent en una barra telescòpica retràctil i base de suport per a instal·lació en paret o pates dins d'arqueta. Material: acer inoxidable AIXI 316 efecte pulit mirall. De marca IVERNA 2000 o similar. Completament muntat i en funcionament. - Inclou suministrament i instal·lació d'elements de reacció/suport per equips hidràulics (colzes, vàlvules, reduccions, cabalímetre, etc.) de fàbrica de bloc o formigó, inclòs p.p. d'abarcons i tacs d'ancoratge químic. - Subministrament i instal·lació de punt de llum en interior de l'arqueta de vàlvules, inclòs cablejat i proteccions. - Formació de nou registre d'accés de personal en la llosa de coberta de l'arqueta. Perforació de quatre taladres amb broca , tall de la llosa amb disc o fil de diamant formant una obertura de 75x75 cm, per inserir bastiment de fosa dúctil quadrat de 910x910 mm, amb orificis d'ancoratge, i dues tapes triangulars amb articulació integrada i pas lliure 750x750 mm, tipus D400 segons norma EN124, instal·lada. | ud. | 0
OC04 | CONDICIONAMENT CASETA EXISTENT - Esbrossada i neteja voltants caseta - Buidat, neteja i pintura interior caseta - Pintura exterior caseta - Adequació entrada subterrania de tubulars | ud. | 0
OC05 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTA BLINDADA PER CASETA EXISTENT - Retirada totxanes actuals - Tancament mitjançant pany i candaus amb clau tipus Aigües de Barcelona | ud. | 0
OC06 | OBRA PER INSTAL·LACIÓ DE SENSOR NIVELL EN BASSA - Subministrament tub rígit polietilé diametre 40mm. Longuitud estimada 13ml. - Subministrament abraçaderes per subjecció de tub rígit en llosses dins bassa inox 316L. 2 abraçaderes per llossa, 2 llosses. | ud. | 0
1.4 | ARMARIS
AR01 | SUBMINISTRAMENT ARMARI ACER SCHNEIDER PANELSET SM, O SIMILAR. - D'ample 1000mm, alçada 1800mm i fons 500mm - Protecció IP55 - Placa de fons - Dos portes cegues amb maneta - Suports de fixació mural - Portadocuments - Socol de 100mm - Regleta de posada a terra - Iluminació interior LED - Interruptor de porta | ud. | 0
1.5 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 220VCA
220VCA01 | ILUMINACIÓ INTERIOR CASETA - Subministrament i instal·lació de punt de llum en interior de caseta de control, inclòs cablejat i proteccions. | ud. | 0
220VCA02 | ILUMINACIÓ EXTERIOR CASETA - Subministrament i instal·lació de punt de llum en l'exterior de la caseta de control, amb braç mural d'alumini de entre 75 i 100 cm, ancorat a la paret amb ancoratge químic o mecànic, i luminària LED per exterior (100-150 lux), grau de protecció IP66, inclós cablejat, encesa amb sensor de moviment temporitzat, i connexionat a quadre elèctric, amb proteccions. | ud. | 0
1.6 | EQUIPS CONTROL
EC01 | SUBMINISTRAMEN DE CABALÍMETRE DN500, PN10 - Cabalímetre electromagnètic - Brides EN1092-1 d'acer al carboni - 0xDN trams d'entrada/sortida - Electrodes acer inox 316L - Recobriment intern de goma dura - Electrònica remota amb 10m de cable - Caixa de l'electrònica de policarbonat - Autodiagnosi (Heartbeat + Monitorització) - Comunicació Ethernet/IP - Amb pantalla de protecció ambiental per electrònica - Alimentació AC 100..240 i AC/DC 24V - Marca Endress+Hauser, model W400 o similar | ud. | 0
EC02 | SUBMINISTRAMENT DE REDUCTURA I MOTOR PER VÀLVULA PAPALLONA DN600 PN10 SORTIDA BASSA - Segons norma EN 15714-2:2010 per actuadors elèctrics per vàlvules industrials - Per servei tipus modulant S4-25% (fins a 1.200 engegades per hora) - Connexions elèctriques mitjançant connector multipolar - Connexió a la vàlvula segons norma ISO 5210 - Protecció IP68 - Recorregut de 90º - Vida útil de 10.000 cicles Obert-Tancat-Obert - Per un parell màxim de la vàlvula de 2.400 Nm - Senyal analògica d’entrada de 4..20mA pel control de la posició - Senyal analògica de sortida de 4..20mA per informar de la posició - Precisió de la posició de 3º o superior - Amb senyals de final de carrera i límit de parell - Amb possibilitat d’operació local mitjançant polsadors Obrir-Aturar-Tancar. - Amb volant per operació manual - Amb comunicació Ethernet/IP de Rockwell - Alimentació trifàsica 400VAC - Marca AUMA, model GS-100.3(208:1)/SAR 07.6/AC 01.2 o similar | ud. | 0
EC03 | SUBMINISTRAMENT DE REDUCTURA I MOTOR PER VÀLVULA PAPALLONA DN700 PN10 ENTRADA BASSA - Segons norma EN 15714-2:2010 per actuadors elèctrics per vàlvules industrials - Per servei tipus ON-OFF S2-15min - Connexions elèctriques mitjançant connector multipolar - Connexió a la vàlvula segons norma ISO 5210 - Protecció IP68 - Recorregut de 90º - Vida útil de 10.000 cicles Obert-Tancat-Obert - Per un parell màxim de la vàlvula de 3.400 Nm - Amb senyals de final de carrera i límit de parell - Amb possibilitat d’operació local mitjançant polsadors Obrir-Aturar-Tancar. - Amb volant per operació manual - Alimentació trifàsica 400VAC - Marca AUMA, GS-125.3(208:1)/SA 10.2/AC 01.2 o similar | ud. | 0
EC04 | SUBMINISTRAMENT DE REDUCTURA I MOTOR PER VÀLVULA PAPALLONA DN500 PN10 BY-PASS BASSA - Segons norma EN 15714-2:2010 per actuadors elèctrics per vàlvules industrials - Per servei tipus ON-OFF S2-15min - Connexions elèctriques mitjançant connector multipolar - Connexió a la vàlvula segons norma ISO 5210 - Protecció IP68 - Recorregut de 90º - Vida útil de 10.000 cicles Obert-Tancat-Obert - Per un parell màxim de la vàlvula de 1.700 Nm - Amb senyals de final de carrera i límit de parell - Amb possibilitat d’operació local mitjançant polsadors Obrir-Aturar-Tancar. - Amb volant per operació manual - Alimentació trifàsica 400VAC - Marca AUMA, GS-100.3(208:1)/SA 07.6/AC 01.2 o similar | ud. | 0
1.7 | SENSORS TELECONTROL
ET01 | SUBMINISTRAMENT NIVELL HIDROSTÀTIC - Marca VEGA, model VEGAWELL 52 o similar - Mesura d'alçada d'aigüa per pressió hidrostàtica - Amb capilar de compensació atmosférica - Senyal de sortida 4-20mA - Alimentat a 24VDC - Rang de mesura 0..1 bar (0..10 metres) - 20 metres de cable - Amb ganxo de suport inox 316L | ud. | 0
ET02 | SUBMINISTRAMENT DE CAIXA DE CONNEXIÓ NIVELL HIDROSTÀTIC I COMPENSACIÓ DE PRESSIÓ ATMOSFÈRICA - marca VEGA, modelo VEGABOX 03 o similar - Carcasa de plàstic IP66 - Filtre per conpensació de pressió atmosfèrica - Suport mural o carril DIN - Entrada de cable M20x1.5/prensaestopa PA negre (diàmetre 5-9mm) | ud. | 0
1.8 | PLCS
5069-L320ER | SUBMINISTRAMENT PLC Controller, CompactLogix 5380, 2 MB User Memory, 16 I/Os, 40 EtherNet/IP Devices | ud. | 0
5069-RTB4-SCREW | SUBMINISTRAMENT TERMINAL DE CONEXIÓ PER ALIMENTACIÓ MOD PLC COMPACTLOGIX Terminal de conexión de alimentación MOD del PLC (con tornillos) | ud. | 0
1784-SDHC8 | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC COMPACTLOGIX O SWITCH STRATIX O HMI PANEL VIEW PLUS | ud. | 0
1734-AENTR | SUBMINISTRAMENT DE CAPÇALETRA POINT I/O Point I/O: 2-Port EtherNet I/O Adapter Module | ud. | 0
1734-IB8 | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 ENTRADES DIGITALS 24V Dc 8 Channel Sink Input Module | ud. | 0
1734-OB8E | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 SORTIDES DIGITALS 24V Dc8 Channel Source Output Module, Electronically Protected | ud. | 0
1734-IE4C | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 ENTRADES ANALÒGIQUES (4-20mA) 24V Dc 8 Channel Analog Current Input Module | ud. | 0
1734-OE4C | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 4 SORTIDES ANALÒGIQUES (4-20mA) 24V Dc 4 Points Analog Current Output Module | ud. | 0
1734-TB | SUBMINISTRAMENT BASE PER TARGES POINT I/O AMB TERMINALS DE CONNEXIÓ AMB CARGOL POINT I/O 8 Terminal Base with screw | ud. | 0
2711P-T7C22D9P | SUBMINISTRAMENT DE HMI MARCA ROCKWELL MODEL PANEL VIEW PLUS 7 PERFORMANCE, O SIMILAR - Pantalla tàctil TFT color de 6,5" - Resolució 640 × 480 VGA - Alimentat a 24VDC - Dos ports de connexió de xarxa ethernet RJ-45 - Comunicació Ethernet/IP amb PLC Rockwell - Ranura per memoria SD | ud. | 0
2711P-RMCP | SUBMINISTRAMENT SUPORTS D'ANIVELLAMENT PER HMI - Mounting levers for PanelView Plus 7 Performance and PanelView 5000 | ud. | 0
1.9 | ALIMENTACIÓ 24VCC
24VCC01 | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ QUINT4-PS/1AC/24DC/20. REFERENCIA 2904602 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC02 | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ / CARREGADOR QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40/EIP. REFERENCIA 2907074 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC03 | SUBMINISTRAMENT MÒDUL BATERIES UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH. REFERENCIA 2320322 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC04 | SUBMINISTRAMENT MÒDUL REDUNDANCIA QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 AMB AUTO CURRENT BALANCING (ACB). REFERENCIA 2320186 O SIMILAR | ud. | 0
24VCC05 | SUBMINISTRAMENT BASE FUSIBLES ELECTRÓNICS 24VDC DE 40A. MARCA E-T-A, MODEL EM12-T01-001-DC24V-40A , O SIMILAR | ud. | 0
24VCC06 | SUBMINISTRAMENT MODUL COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC. MARCA E-T-A, MODEL CPC12EN-T1-001, O SIMILAR | ud. | 0
24VCC07 | SUBMINISTRAMENT MODUL 2 FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, REGULABLES EN INSTENSITAT DE 1 A 10A. MARCA E-T-A, MODEL REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A, O SIMILAR | ud. | 0
1.10 | COMUNICACIONS
1783-CMS10DP | SUBMINISTRAMENT SWITCH ROCKWELL STRATIX 5200 10 BOQUES: 8 RJ-45, 2 COMBO (SFP O RJ-45), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, REP, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | ud. | 0
1784-SDHC8 | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC COMPACTLOGIX O SWITCH STRATIX O HMI PANEL VIEW PLUS | ud. | 0
COM03 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 1 METRES | ud. | 0
COM04 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 2 METRES | ud. | 0
COM05 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 3 METRES | ud. | 0
COM06 | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 5 METRES | ud. | 0
COM07 | SUBMINISTRAMENT CABLE CAT6 S/FTP BLINDAT/ANTIROSSEGADORS PER EXTERIOR | ml | 0
1.11 | PROGRAMACIÓ
PR01 | PROGRAMACIÓ DE PLC DE LA BASSA | ud. | 0
PR02 | PROGRAMACIÓ DE HMI DE LA BASSA | ud. | 0
PR03 | PROGRAMACIÓ DE LA AMPLIACIÓ PLC DE POLLING DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT | ud. | 0
PR04 | PROGRAMACIÓ DE SCADA EDAR BAIX LLOBREGAT - Definició nous TAGs - Definició noves alarmes - Definició variables a guardar en histórics - Definició noves gràfiques - Defnició noves pantalles y dinàmiques - Ampliació pantalles existents | ud. | 0
1.12 | MUNTATGE I PROVES
MIP01 | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT A LA CASETA DE CONTROL (ARMARI, PLC, ROUTER, ETC...). TRALLAT A ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT SEGONS INDICACIÓ DE DIRECCIÓ D'OBRA | ud. | 0
MIP02 | DESMUNTATGE VÀLVULA DN500 SORTIDA, REDUCTORS VÀLVULAS DN700 ENTRADA, DN600 SORTIDA I DN500 BY-PASS - Desmuntatge de vàlvules de papallona DN500 sortida bassa - Desmuntatge reductor i volant actual vàlvula papallona DN700 entrada bassa - Desmuntatge reductor i volant actual vàlvula papallona DN600 sortida bassa - Desmuntatge reductor i volant actual vàlvula papallona DN500 by-pass bassa | ud. | 0
MIP03 | MUNTATGE I CONNEXIÓ ELÈCTRICA NOU MATERIAL A LA CASETA DE CONTROL (ARMARI, PROTECIONS, PLCS, FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, EQUIPS COMUNICACIÓ, ILUMINACIÓ, ETC...). INCLOU PETIT MATERIAL DE CONNEXIÓ | ud. | 0
MIP04 | MUNTATGE NOU CABALÍMETRE DN500, REDUCTORS I MOTORS VÀLVULES SORTIDA DN600, ENTRADA DN700 I BY-PASS DN500 - Muntatge cabalímetre DN500 en substitució de vàlvula. Inlcou peces de caldereria per ajustos. Inclou muntatge electrònica remota en suport exterior arqueta. - Subministrament i muntatge de suport per electrònica remota fora de l'arqueta de les vàlvules format per suport de formigó, masteler de 1,75 i abraçaderes per caixa d'electrònica remota. Totes les peces del suport d'acer inoxidable 316L. - Muntatge de reductor i motor per vàlvula sortida DN600 - Muntatge de reductor i motor per vàlvula entrada DN700 - Muntatge de reductor i motor per vàlvula by-pass DN500 | ud. | 0
MIP05 | MUNTATGE SENSOR DE NIVELL EN BASSA - Instal·lació sensor amb ganxo per ajustar profunditat en bassa dins de tub rigid DN40 - Instal·lació de caixa de connexió en arqueta perímetre bassa - Inclou cable de senyal 4-20mA entre caixa de conexió en arqueta en perìmetre bassa fins PLC en caseta de control - Instal·lació i connexió cable de senyal entre caixa de connexió i caseta control. | ud. | 0
MIP06 | CONFIGURACIÓ NOUS EQUIPS (FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS, VÀLVULA MOTORITZADA, CABALÍMETRE, ETC...) | ud. | 0
MIP07 | PROVES LOCALS AL CCM DE LA BASSA (PROVES FUNCIONAMENT ELÈCTRIC, CONTROL MANUAL I CONTROL PLC SENSE COMUNICACIÓ AMB SCADA EDAR). | ud. | 0
MIP08 | PROVES GLOBALS (COMUNICACIONS PLC-PLC POLLING-SCADA, RECEPCIÓ DE DADES EN SCADA I CONTROL DESDE SCADA BAIX LLOBREGAT (TANT EN MODE PLC COM PC), PROVES DE LES PANTALLES, DINÀMIQUES DE LES PANTALLES, ALARMES Y GRÀFIQUES. | ud. | 0
1.13 | DOCUMENTACIÓ
DOC01 | DOCUMENTACIÓ AS-BUILT - Plànols ubicació nous elements - Esquemes elèctrics - Documents funcionals i de programació - Configuracions equips instal·lats (equips comunicació, PLCs, Fonts alimentació, Fusibles electrónics, Vàlvula motoritzada, cabalímetre, sensor de nivell, etc...) - Protocol de proves executat (elèctric, PLC i SCADA) - Manuals equips instal·lats | ud. | 0
( POBLACIÓ, DATA Y SIGNATURA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA , 21%)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SOLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Pressupost
N.º EXP AB/2026/138 | ESCOMESA I AUTOMATITZACIÓ DE LA BASSA DE LA VALL BAIXA (SANT VICENÇ DELS HORTS) |  | NOM LICITADOR
Presupuesto
Codi | Unitats | Descripció | Quantitat | Preu Unitari | Import
1.1 |  | PROJECTE
PL01 | ud. | ENGINYERIA DE DETALL OBJECTE DEL CONCURS - Enginyeria de detall constructiva - Enginyeria de detall elèctrica - Enginyeria de detall dels programes dels PLCs i HMI - Enginyeria de detall ampliacions SCADA | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.1 PROJECTE |  |  | 0
1.2 |  | ESCOMESA ELÈCTRICA
EE01 | ud. | OBRA RECEPCIÓ ESCOMESA - Creació de puntalet d'escomesa aèria i nínxol al límit de la zona pública/privada de la parcela, amb accés directe 24h i també de caixa de protecció i mesura (CPM), segons especificacions de distribuidora del ANNEX 01. Inclou esbrossat zona. | 1 | 0 | 0
EE02 | ud. | OBRA DES DE RECEPCIÓ ESCOMESA FINS CASETA DE CONTROL - Canalització de serveis amb dos conductes de polieitilè corrugat de doble paret, DN110 , formigonats, exacavació de 0,80 m de fondaria i 40 cm d'ample, recoberts amb sorra, cinta de senyalització, rebliment de terres de la propia excavació. Longitud estimada 60 ml. | 1 | 0 | 0
EE03 | ud. | LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA | 1 | 0 | 0
EE04 | ud. | CABLES INTERIORS ESCOMESA ELÈCTRICA - Subministrament i instal·lació de cables interiors entre obra recepció escomesa i caseta de control | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.2 ESCOMESA ELÈCTRICA |  |  | 0
1.3 |  | OBRA CIVIL
OC01 | ud. | OBRA CONNEXIÓ ARQUETA VÀLVULES A CASETA CONTROL - Canalització de serveis amb dos conductes de polieitilè corrugat de doble paret, DN63 , exacavació de 0,75 m de fondaria i 30 cm d'ample, recoberts amb sorra, cinta de senyalització, rebliment de terres de la propia excavació. Longitud estimada 12 ml. | 1 | 0 | 0
OC02 | ud. | OBRA CONNEXIO CASETA DE CONTROL I MESURA DE NIVELL BASSA - Canalització de serveis amb dos conductes de polieitilè corrugat de doble paret, DN63 , exacavació de 0,75 m de fondaria i 30 cm d'ample, recoberts amb sorra, cinta de senyalització, rebliment de terres de la propia excavació. Longitud esimada 18ml. - Inclou arqueta de registre prefabricada de 30x30x30cm amb tapa de 40x40cm | 1 | 0 | 0
OC03 | ud. | REMODELACIÓ D'ARQUETA EXISTENT PER EQUIPS HIDRÀULICS BASSA DE LA VALL BAIXA - Embragatge i elevació d'estructures de formigó armat, i retirada a un costat amb grua de l'element de coberta de l'arqueta, i posterior col·locació al finalitzar els treballs. Pes estimat de la llosa 15 tn. - Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre. - Demolició de massissos d'obra de fàbrica o formigó en interior de l'arqueta, extracció de runa i càrrega sobre camió. - Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. - Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus. - Subministrament i instal·lació de graons (fins a 20 graons) per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. - Subministrament i instal·lació de dispositiu de seguretat consistent en una barra telescòpica retràctil i base de suport per a instal·lació en paret o pates dins d'arqueta. Material: acer inoxidable AIXI 316 efecte pulit mirall. De marca IVERNA 2000 o similar. Completament muntat i en funcionament. - Inclou suministrament i instal·lació d'elements de reacció/suport per equips hidràulics (colzes, vàlvules, reduccions, cabalímetre, etc.) de fàbrica de bloc o formigó, inclòs p.p. d'abarcons i tacs d'ancoratge químic. - Subministrament i instal·lació de punt de llum en interior de l'arqueta de vàlvules, inclòs cablejat i proteccions. - Formació de nou registre d'accés de personal en la llosa de coberta de l'arqueta. Perforació de quatre taladres amb broca , tall de la llosa amb disc o fil de diamant formant una obertura de 75x75 cm, per inserir bastiment de fosa dúctil quadrat de 910x910 mm, amb orificis d'ancoratge, i dues tapes triangulars amb articulació integrada i pas lliure 750x750 mm, tipus D400 segons norma EN124, instal·lada. | 1 | 0 | 0
OC04 | ud. | CONDICIONAMENT CASETA EXISTENT - Esbrossada i neteja voltants caseta - Buidat, neteja i pintura interior caseta - Pintura exterior caseta - Adequació entrada subterrania de tubulars | 1 | 0 | 0
OC05 | ud. | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTA BLINDADA PER CASETA EXISTENT - Retirada totxanes actuals - Tancament mitjançant pany i candaus amb clau tipus Aigües de Barcelona | 1 | 0 | 0
OC06 | ud. | OBRA PER INSTAL·LACIÓ DE SENSOR NIVELL EN BASSA - Subministrament tub rígit polietilé diametre 40mm. Longuitud estimada 13ml. - Subministrament abraçaderes per subjecció de tub rígit en llosses dins bassa inox 316L. 2 abraçaderes per llossa, 2 llosses. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.3 OBRA CIVIL |  |  | 0
1.4 |  | ARMARIS
AR01 | ud. | SUBMINISTRAMENT ARMARI ACER SCHNEIDER PANELSET SM, O SIMILAR. - D'ample 1000mm, alçada 1800mm i fons 500mm - Protecció IP55 - Placa de fons - Dos portes cegues amb maneta - Suports de fixació mural - Portadocuments - Socol de 100mm - Regleta de posada a terra - Iluminació interior LED - Interruptor de porta | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.4 ARMARIS |  |  | 0
1.5 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 220VCA
220VCA01 | ud. | ILUMINACIÓ INTERIOR CASETA - Subministrament i instal·lació de punt de llum en interior de caseta de control, inclòs cablejat i proteccions. | 1 | 0 | 0
220VCA02 | ud. | ILUMINACIÓ EXTERIOR CASETA - Subministrament i instal·lació de punt de llum en l'exterior de la caseta de control, amb braç mural d'alumini de entre 75 i 100 cm, ancorat a la paret amb ancoratge químic o mecànic, i luminària LED per exterior (100-150 lux), grau de protecció IP66, inclós cablejat, encesa amb sensor de moviment temporitzat, i connexionat a quadre elèctric, amb proteccions. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 220VCA |  |  | 0
1.6 |  | EQUIPS CONTROL
EC01 | ud. | SUBMINISTRAMEN DE CABALÍMETRE DN500, PN10 - Cabalímetre electromagnètic - Brides EN1092-1 d'acer al carboni - 0xDN trams d'entrada/sortida - Electrodes acer inox 316L - Recobriment intern de goma dura - Electrònica remota amb 10m de cable - Caixa de l'electrònica de policarbonat - Autodiagnosi (Heartbeat + Monitorització) - Comunicació Ethernet/IP - Amb pantalla de protecció ambiental per electrònica - Alimentació AC 100..240 i AC/DC 24V - Marca Endress+Hauser, model W400 o similar | 1 | 0 | 0
EC02 | ud. | SUBMINISTRAMENT DE REDUCTURA I MOTOR PER VÀLVULA PAPALLONA DN600 PN10 SORTIDA BASSA - Segons norma EN 15714-2:2010 per actuadors elèctrics per vàlvules industrials - Per servei tipus modulant S4-25% (fins a 1.200 engegades per hora) - Connexions elèctriques mitjançant connector multipolar - Connexió a la vàlvula segons norma ISO 5210 - Protecció IP68 - Recorregut de 90º - Vida útil de 10.000 cicles Obert-Tancat-Obert - Per un parell màxim de la vàlvula de 2.400 Nm - Senyal analògica d’entrada de 4..20mA pel control de la posició - Senyal analògica de sortida de 4..20mA per informar de la posició - Precisió de la posició de 3º o superior - Amb senyals de final de carrera i límit de parell - Amb possibilitat d’operació local mitjançant polsadors Obrir-Aturar-Tancar. - Amb volant per operació manual - Amb comunicació Ethernet/IP de Rockwell - Alimentació trifàsica 400VAC - Marca AUMA, model GS-100.3(208:1)/SAR 07.6/AC 01.2 o similar | 1 | 0 | 0
EC03 | ud. | SUBMINISTRAMENT DE REDUCTURA I MOTOR PER VÀLVULA PAPALLONA DN700 PN10 ENTRADA BASSA - Segons norma EN 15714-2:2010 per actuadors elèctrics per vàlvules industrials - Per servei tipus ON-OFF S2-15min - Connexions elèctriques mitjançant connector multipolar - Connexió a la vàlvula segons norma ISO 5210 - Protecció IP68 - Recorregut de 90º - Vida útil de 10.000 cicles Obert-Tancat-Obert - Per un parell màxim de la vàlvula de 3.400 Nm - Amb senyals de final de carrera i límit de parell - Amb possibilitat d’operació local mitjançant polsadors Obrir-Aturar-Tancar. - Amb volant per operació manual - Alimentació trifàsica 400VAC - Marca AUMA, GS-125.3(208:1)/SA 10.2/AC 01.2 o similar | 1 | 0 | 0
EC04 | ud. | SUBMINISTRAMENT DE REDUCTURA I MOTOR PER VÀLVULA PAPALLONA DN500 PN10 BY-PASS BASSA - Segons norma EN 15714-2:2010 per actuadors elèctrics per vàlvules industrials - Per servei tipus ON-OFF S2-15min - Connexions elèctriques mitjançant connector multipolar - Connexió a la vàlvula segons norma ISO 5210 - Protecció IP68 - Recorregut de 90º - Vida útil de 10.000 cicles Obert-Tancat-Obert - Per un parell màxim de la vàlvula de 1.700 Nm - Amb senyals de final de carrera i límit de parell - Amb possibilitat d’operació local mitjançant polsadors Obrir-Aturar-Tancar. - Amb volant per operació manual - Alimentació trifàsica 400VAC - Marca AUMA, GS-100.3(208:1)/SA 07.6/AC 01.2 o similar | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.6 EQUIPS CONTROL |  |  | 0
1.7 |  | SENSORS TELECONTROL
ET01 | ud. | SUBMINISTRAMENT NIVELL HIDROSTÀTIC - Marca VEGA, model VEGAWELL 52 o similar - Mesura d'alçada d'aigüa per pressió hidrostàtica - Amb capilar de compensació atmosférica - Senyal de sortida 4-20mA - Alimentat a 24VDC - Rang de mesura 0..1 bar (0..10 metres) - 20 metres de cable - Amb ganxo de suport inox 316L | 1 | 0 | 0
ET02 | ud. | SUBMINISTRAMENT DE CAIXA DE CONNEXIÓ NIVELL HIDROSTÀTIC I COMPENSACIÓ DE PRESSIÓ ATMOSFÈRICA - marca VEGA, modelo VEGABOX 03 o similar - Carcasa de plàstic IP66 - Filtre per conpensació de pressió atmosfèrica - Suport mural o carril DIN - Entrada de cable M20x1.5/prensaestopa PA negre (diàmetre 5-9mm) | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.7 SENSORS TELECONTROL |  |  | 0
1.8 |  | PLCS
5069-L320ER | ud. | SUBMINISTRAMENT PLC Controller, CompactLogix 5380, 2 MB User Memory, 16 I/Os, 40 EtherNet/IP Devices | 1 | 0 | 0
5069-RTB4-SCREW | ud. | SUBMINISTRAMENT TERMINAL DE CONEXIÓ PER ALIMENTACIÓ MOD PLC COMPACTLOGIX Terminal de conexión de alimentación MOD del PLC (con tornillos) | 1 | 0 | 0
1784-SDHC8 | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC COMPACTLOGIX O SWITCH STRATIX O HMI PANEL VIEW PLUS | 2 | 0 | 0
1734-AENTR | ud. | SUBMINISTRAMENT DE CAPÇALETRA POINT I/O Point I/O: 2-Port EtherNet I/O Adapter Module | 1 | 0 | 0
1734-IB8 | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 ENTRADES DIGITALS 24V Dc 8 Channel Sink Input Module | 4 | 0 | 0
1734-OB8E | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 SORTIDES DIGITALS 24V Dc8 Channel Source Output Module, Electronically Protected | 2 | 0 | 0
1734-IE4C | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 8 ENTRADES ANALÒGIQUES (4-20mA) 24V Dc 8 Channel Analog Current Input Module | 1 | 0 | 0
1734-OE4C | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA POINT I/O 4 SORTIDES ANALÒGIQUES (4-20mA) 24V Dc 4 Points Analog Current Output Module | 1 | 0 | 0
1734-TB | ud. | SUBMINISTRAMENT BASE PER TARGES POINT I/O AMB TERMINALS DE CONNEXIÓ AMB CARGOL POINT I/O 8 Terminal Base with screw | 8 | 0 | 0
2711P-T7C22D9P | ud. | SUBMINISTRAMENT DE HMI MARCA ROCKWELL MODEL PANEL VIEW PLUS 7 PERFORMANCE, O SIMILAR - Pantalla tàctil TFT color de 6,5" - Resolució 640 × 480 VGA - Alimentat a 24VDC - Dos ports de connexió de xarxa ethernet RJ-45 - Comunicació Ethernet/IP amb PLC Rockwell - Ranura per memoria SD | 1 | 0 | 0
2711P-RMCP | ud. | SUBMINISTRAMENT SUPORTS D'ANIVELLAMENT PER HMI - Mounting levers for PanelView Plus 7 Performance and PanelView 5000 | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.8 PLCS |  |  | 0
1.9 |  | ALIMENTACIÓ 24VCC
24VCC01 | ud. | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ QUINT4-PS/1AC/24DC/20. REFERENCIA 2904602 O SIMILAR | 2 | 0 | 0
24VCC02 | ud. | SUBMINISTRAMENT FONT ALIMENTACIÓ / CARREGADOR QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40/EIP. REFERENCIA 2907074 O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC03 | ud. | SUBMINISTRAMENT MÒDUL BATERIES UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH. REFERENCIA 2320322 O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC04 | ud. | SUBMINISTRAMENT MÒDUL REDUNDANCIA QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 AMB AUTO CURRENT BALANCING (ACB). REFERENCIA 2320186 O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC05 | ud. | SUBMINISTRAMENT BASE FUSIBLES ELECTRÓNICS 24VDC DE 40A. MARCA E-T-A, MODEL EM12-T01-001-DC24V-40A , O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC06 | ud. | SUBMINISTRAMENT MODUL COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC. MARCA E-T-A, MODEL CPC12EN-T1-001, O SIMILAR | 1 | 0 | 0
24VCC07 | ud. | SUBMINISTRAMENT MODUL 2 FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, REGULABLES EN INSTENSITAT DE 1 A 10A. MARCA E-T-A, MODEL REX12D-TE2-100-DC24V-1A-10A, O SIMILAR | 5 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.9 ALIMENTACIÓ 24VCC |  |  | 0
1.10 |  | COMUNICACIONS
1783-CMS10DP | ud. | SUBMINISTRAMENT SWITCH ROCKWELL STRATIX 5200 10 BOQUES: 8 RJ-45, 2 COMBO (SFP O RJ-45), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, REP, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | 1 | 0 | 0
1784-SDHC8 | ud. | SUBMINISTRAMENT TARJA SD 8GB PER PLC COMPACTLOGIX O SWITCH STRATIX O HMI PANEL VIEW PLUS | 1 | 0 | 0
COM03 | ud. | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 1 METRES | 0 | 0 | 0
COM04 | ud. | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 2 METRES | 0 | 0 | 0
COM05 | ud. | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 3 METRES | 3 | 0 | 0
COM06 | ud. | SUBMINISTRAMENT LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 FTP DE 5 METRES | 2 | 0 | 0
COM07 | ml | SUBMINISTRAMENT CABLE CAT6 S/FTP BLINDAT/ANTIROSSEGADORS PER EXTERIOR | 20 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.10 COMUNICACIONS |  |  | 0
1.11 |  | PROGRAMACIÓ
PR01 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC DE LA BASSA | 1 | 0 | 0
PR02 | ud. | PROGRAMACIÓ DE HMI DE LA BASSA | 1 | 0 | 0
PR03 | ud. | PROGRAMACIÓ DE LA AMPLIACIÓ PLC DE POLLING DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT | 1 | 0 | 0
PR04 | ud. | PROGRAMACIÓ DE SCADA EDAR BAIX LLOBREGAT - Definició nous TAGs - Definició noves alarmes - Definició variables a guardar en histórics - Definició noves gràfiques - Defnició noves pantalles y dinàmiques - Ampliació pantalles existents | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.11 PROGRAMACIÓ |  |  | 0
1.12 |  | MUNTATGE I PROVES
MIP01 | ud. | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT A LA CASETA DE CONTROL (ARMARI, PLC, ROUTER, ETC...). TRALLAT A ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT SEGONS INDICACIÓ DE DIRECCIÓ D'OBRA | 1 | 0 | 0
MIP02 | ud. | DESMUNTATGE VÀLVULA DN500 SORTIDA, REDUCTORS VÀLVULAS DN700 ENTRADA, DN600 SORTIDA I DN500 BY-PASS - Desmuntatge de vàlvules de papallona DN500 sortida bassa - Desmuntatge reductor i volant actual vàlvula papallona DN700 entrada bassa - Desmuntatge reductor i volant actual vàlvula papallona DN600 sortida bassa - Desmuntatge reductor i volant actual vàlvula papallona DN500 by-pass bassa | 1 | 0 | 0
MIP03 | ud. | MUNTATGE I CONNEXIÓ ELÈCTRICA NOU MATERIAL A LA CASETA DE CONTROL (ARMARI, PROTECIONS, PLCS, FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS 24VDC, EQUIPS COMUNICACIÓ, ILUMINACIÓ, ETC...). INCLOU PETIT MATERIAL DE CONNEXIÓ | 1 | 0 | 0
MIP04 | ud. | MUNTATGE NOU CABALÍMETRE DN500, REDUCTORS I MOTORS VÀLVULES SORTIDA DN600, ENTRADA DN700 I BY-PASS DN500 - Muntatge cabalímetre DN500 en substitució de vàlvula. Inlcou peces de caldereria per ajustos. Inclou muntatge electrònica remota en suport exterior arqueta. - Subministrament i muntatge de suport per electrònica remota fora de l'arqueta de les vàlvules format per suport de formigó, masteler de 1,75 i abraçaderes per caixa d'electrònica remota. Totes les peces del suport d'acer inoxidable 316L. - Muntatge de reductor i motor per vàlvula sortida DN600 - Muntatge de reductor i motor per vàlvula entrada DN700 - Muntatge de reductor i motor per vàlvula by-pass DN500 | 1 | 0 | 0
MIP05 | ud. | MUNTATGE SENSOR DE NIVELL EN BASSA - Instal·lació sensor amb ganxo per ajustar profunditat en bassa dins de tub rigid DN40 - Instal·lació de caixa de connexió en arqueta perímetre bassa - Inclou cable de senyal 4-20mA entre caixa de conexió en arqueta en perìmetre bassa fins PLC en caseta de control - Instal·lació i connexió cable de senyal entre caixa de connexió i caseta control. | 1 | 0 | 0
MIP06 | ud. | CONFIGURACIÓ NOUS EQUIPS (FONTS ALIMENTACIÓ, FUSIBLES ELECTRÒNICS, VÀLVULA MOTORITZADA, CABALÍMETRE, ETC...) | 1 | 0 | 0
MIP07 | ud. | PROVES LOCALS AL CCM DE LA BASSA (PROVES FUNCIONAMENT ELÈCTRIC, CONTROL MANUAL I CONTROL PLC SENSE COMUNICACIÓ AMB SCADA EDAR). | 1 | 0 | 0
MIP08 | ud. | PROVES GLOBALS (COMUNICACIONS PLC-PLC POLLING-SCADA, RECEPCIÓ DE DADES EN SCADA I CONTROL DESDE SCADA BAIX LLOBREGAT (TANT EN MODE PLC COM PC), PROVES DE LES PANTALLES, DINÀMIQUES DE LES PANTALLES, ALARMES Y GRÀFIQUES. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.12 MUNTATGE I PROVES |  |  | 0
1.13 |  | DOCUMENTACIÓ
DOC01 | ud. | DOCUMENTACIÓ AS-BUILT - Plànols ubicació nous elements - Esquemes elèctrics - Documents funcionals i de programació - Configuracions equips instal·lats (equips comunicació, PLCs, Fonts alimentació, Fusibles electrónics, Vàlvula motoritzada, cabalímetre, sensor de nivell, etc...) - Protocol de proves executat (elèctric, PLC i SCADA) - Manuals equips instal·lats | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.13 DOCUMENTACIÓ |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 0
( POBLACIÓ, DATA Y SIGNATURA)