## Mediciones
AB/2022/135 | CONFIABILIDAD DE LA ELIMINACIÓN DEL NITRÓGENO EN LOS REACTORES BIOLÓGICOS DEL EDAR DEL BAIX LLOBREGAT | NOMBRE LICITADOR
CONFIABILIDAD DE LA ELIMINACIÓN DEL NITRÓGENO EN LOS REACTORES BIOLÓGICOS DEL EDAR DEL BAIX LLOBREGAT
CONTROL DEL OXÍGENO
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
1 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de una sonda de oxígeno según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación: en las zonas óxicas 2 y 3 de cada reactor | 24 | Ut | 0 | 0
2 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de dos sondas de oxígeno nuevas según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación: en las zonas óxicas 2 y 3 de cada reactor | 12 | Ut | 0 | 0
3 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de dos sondas de oxígeno existentes según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en las zonas óxicas 1 y 4 de cada reactor | 12 | Ut | 0 | 0
CONTROL DEL NITRÓGENO
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
4 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un analizador de nitratos según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación al final de cada reactor biológico | 8 | Ut | 0 | 0
5 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de un analizador de amonio, un sensor de nitratos según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicaciones exactas a especificar en el momento del montaje | 9 | Ut | 0 | 0
6 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un analizador de nitratos según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación a la salida del agua depurada | 1 | Ut | 0 | 0
7 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de un analizador de nitratos según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación a la salida del agua depurada | 1 | Ut | 0 | 0
8 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un preparador de muestra y aspiración de caudal según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación al bombeo intermedio | 1 | Ut | 0 | 0
9 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un analizador de amonio según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación al bombeo intermedio | 1 | Ut | 0 | 0
10 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de un analizador de amonio según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación al bombeo intermedio | 1 | Ut | 0 | 0
11 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de dos sondas AN-ISE existentes según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Según ubicación actual | 6 | Ut | 0 | 0
CONTROL DE LOS SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
12 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un sensor de concentración de sólidos en suspensión y turbiedad según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación a cada reactor biológico y a las recirculaciones externas Prat y Barcelona | 14 | Ut | 0 | 0
13 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de dos sondas de concentración de sólidos en suspensión y turbiedad según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación a cada reactor biológico y a las recirculaciones externas Prat y Barcelona | 7 | Ut | 0 | 0
14 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un sensor de nivel de manto según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en cada decantador secundario | 14 | Ut | 0 | 0
15 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de dos sondas de concentración de sólidos en suspensión y turbiedad según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación a cada reactor biológico y a las recirculaciones externas Prat y Barcelona | 7 | Ut | 0 | 0
CONTROL REDOX
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
16 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un sensor Redox según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en cada reactor biológico | 12 | Ut | 0 | 0
17 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un controlador de doble canal para el control de dos sondas de concentración de sólidos en suspensión y turbiedad según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación a cada reactor biológico y a las recirculaciones externas Prat y Barcelona | 6 | Ut | 0 | 0
CONTROL DE LOS CAUDALES
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
18 | Suministro y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un caudalímetro electromagnético de agua de DN1800 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en las arquetas del bombeo intermedio | 4 | Ut | 0 | 0
19 | Montaje de caudalímetro de DN1800 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el desmontaje tanto eléctrico como mecánico del caudalímetro actual | 4 | Ut | 0 | 0
20 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un canal prefabricado venturi según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los canales de recirculación | 8 | Ut | 0 | 0
21 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un sensor ultrasónico para la medida de la altura del canal prefabricado venturi según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los canales de recirculación | 12 | Ut | 0 | 0
22 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un transmisor de doble canal para el control de dos sensores de ultrasonidos según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los canales de recirculación | 6 | Ut | 0 | 0
23 | Apertura en la losa de hormigón de la pasarela de un agujero cuadrado de 400x400 mm totalmente protegido para la colocación de de ultrasonidos necesario para la medida de la altura de agua del canal prefabricado venturi | 8 | Ut | 0 | 0
24 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un caudalímetro de aire en las cañerías DN900/800 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los doce reactores biológicos | 24 | Ut | 0 | 0
25 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un caudalímetro de aire en las cañerías DN750/650 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los doce reactores biológicos | 24 | Ut | 0 | 0
26 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un caudalímetro de aire en las cañerías DN350 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los doce reactores biológicos | 12 | Ut | 0 | 0
VALVULERIA Y COMPUERTAS
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
27 | Suministro y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de una válvula de guillotina en V de DN200 y actuador asociado según definición técnica al Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los colectores de aire | 12 | Ut | 0 | 0
28 | Montaje de válvula de guillotina en V de DN200 en colector existente de DN300 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el desmontaje tanto eléctrico como mecánico de la válvula actual | 12 | Ut | 0 | 0
29 | Suministro y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de una válvula de guillotina en V de DN300 y actuador asociado según definición técnica al Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los colectores de aire | 12 | Ut | 0 | 0
30 | Montaje de válvula de guillotina en V de DN300 en colector existente de DN300 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el desmontaje tanto eléctrico como mecánico de la válvula actual | 12 | Ut | 0 | 0
31 | Suministro y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de una válvula de guillotina en V de DN350 y actuador asociado según definición técnica al Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los colectores de aire | 24 | Ut | 0 | 0
32 | Montaje de válvula de guillotina en V de DN350 en colector existente de DN400 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el desmontaje tanto eléctrico como mecánico de la válvula actual | 12 | Ut | 0 | 0
33 | Montaje de válvula de guillotina en V de DN350 en colector existente de DN350 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el desmontaje tanto eléctrico como mecánico de la válvula actual | 12 | Ut | 0 | 0
34 | Suministro y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de una válvula de guillotina en V de DN400 y actuador asociado según definición técnica al Pliego de Prescripciones Técnicas. Ubicación en los colectores de aire | 12 | Ut | 0 | 0
35 | Montaje de válvula de guillotina en V de DN4000 en colector existente de DN500 según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el desmontaje tanto eléctrico como mecánico de la válvula actual | 12 | Ut | 0 | 0
36 | Suministro de plataforma homologada desmontable para trabajar con seguridad en el desmontaje y montaje de las válvulas de regulación de aire | 2 | Ut | 0 | 0
37 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un actuador para la compuerta mural de regulación entre biológico y decantación secundaria según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Altura de agua: 5.700 mm | 4 | Ut | 0 | 0
38 | Suministro, montaje y puesta en marcha hasta un perfecto funcionamiento de un actuador para la compuerta mural de regulación entre biológico y decantación secundaria según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Altura de agua: 3.973 mm | 2 | Ut | 0 | 0
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
39 | Suministro y montaje de cuadro eléctrico de alimentación y protección de los reactores A y B. Incluye la sustitución del CCM existente según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Reactores A (pasarelas 1A/2A y 3A/4A) y B (pasarelas 1B/2B y 3B/4B) | 4 | Ut | 0 | 0
40 | Suministro y montaje de cuadro exterior de control y comunicaciones instalado a la mitad de la pasarela donde se recogerán todas las señales Ethernet generadas según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Pasarelas: 3C/4C, 1A/2A, 3A/4A, 1B/2B, 3B/4B, 1D/2D | 6 | Ut | 0 | 0
41 | Sustitución del PLC del cuadro del CCM del bombeo intermedio según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
42 | Adecuación del apareamiento de los CCMs C y D | 2 | Ut | 0 | 0
43 | Desarrollo y puesta en marcha de la integración de la totalidad de la instrumentación de los reactores biológicos según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
44 | Desarrollo y puesta en marcha de la integración de los 4 caudalímetros del bombeo intermedio según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
45 | Desarrollo y puesta en marcha en modo automático en caso de fallo del sistema de control Createch según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
46 | Partida de programación general de la totalidad de la instrumentación, lógica de control, tarjetas programación, CPUs, PLCs, switches, scada, modificaciones pantalla SCADA, etc. | 600 | h | 0 | 0
47 | Suministro y montaje de alimentación segura en 24V redundantes con baterías de 38Ah | 2 | Ut | 0 | 0
48 | Suministro e instalación de cable de alimentación de sección 2,5 mm2 | 540 | ml | 0 | 0
49 | Suministro e instalación de cable Ethernet CAT 6 extendido por bandeja existente | 5040 | ml | 0 | 0
50 | Suministro e instalación de cable de señales físicas de 2x1,5 de la instrumentación no comunicada por Ethernet | 2880 | ml | 0 | 0
51 | Suministro e instalación de cable de señales físicas de 2x1,5 de la instrumentación no comunicada por Ethernet | 2880 | ml | 0 | 0
52 | Suministro e instalación de cable de fibra óptica de 8 fibras de 250μm con armadura de acero. Anti-roedor. Fibras codificadas por colores. Alta resistencia en el agua. Cubierta de PE | 1080 | ml | 0 | 0
PLATAFORMA DE CONTROL
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
53 | Instalación hasta perfecto funcionamiento de la adaptación de los nuevos activos instalados al sistema de control de la aeració CREApro módulos N-Control y MOV-Control según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
54 | Instalación hasta perfecto funcionamiento de módulo del control de tiempo de residencia: SRT-Control según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
55 | Instalación hasta perfecto funcionamiento de módulo del control de la recirculación externa: RASe-Control según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
56 | Instalación hasta perfecto funcionamiento de módulo IDM: gestión de datos inteligente según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
57 | Instalación hasta perfecto funcionamiento de módulo Soft-sensors según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
58 | Instalación hasta perfecto funcionamiento de los elementos de Hardware y Software según definición técnica en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
59 | Apoyo a la instalación del control | 1 | Ut | 0 | 0
VARIOS
Posición | Descripción | Unidades |  | Precio unitario | Precio total
60 | Elaboración de memoria técnica de ingeniería de detalle según el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
61 | Suportació en AISI304L necesaria para la totalidad de la sensòrica, analizadores y controladores | 1 | Ut | 0 | 0
62 | Técnico especialista por la ayuda a la puesta en marcha de toda la sensòrica, analizadores y controladores para el sistema de control del oxígeno propuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
63 | Técnico especialista por la ayuda a la puesta en marcha de toda la sensòrica, analizadores y controladores para el sistema de control del nitrógeno y de los sólidos en suspensión propuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
64 | Técnico especialista por la ayuda a la puesta en marcha de toda la sensòrica, analizadores y controladores para el sistema de control del caudales propuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
65 | Técnico especialista por la ayuda a la puesta en marcha de todas los actuadores de las válvulas de guillotina en V y actuadores de las compuertas mural propuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | Ut | 0 | 0
66 | Partida alzada a justificar por los trabajos de PRL durante la obra | 1 | PA | 0 | 0
67 | Partida alzada a cargo de AB a justificar para trabajos de obra civil durante la obra | 1 | PA | 5000 | 5000
68 | Partida alzada a cargo de AB a justificar por imprevistos durante la obra | 1 | PA | 65000 | 65000
TOTAL |  |  |  |  | 70000
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, 21%)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos de color negro no son editables, INTRODUCIR SÓLO PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA